Акт испытаний противодымной вентиляции
                                 АКТ N ___
испытаний противодымной вентиляции

__________________________________________________________________________,
(наименование системы)

смонтированной в
___________________________________________________________________________
(наименование объекта, здания, цеха)

г. ____________                                    "___"___________ ____ г.

Комиссия в составе представителей:
__________________________________________________________________________;
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)
__________________________________________________________________________;
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

произвела осмотр, испытания  и приемку противодымной вентиляции и составила
настоящий акт о нижеследующем:

1. Монтаж выполнен по проекту
__________________________________________________________________________.
(наименование проектной организации и номера чертежей)

2. Испытание произведено
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(нормативные документы, приборы для замера)

---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦              Параметр             ¦ Допустимое значение ¦ Результат ¦
¦п/п¦                                   ¦                     ¦           ¦
+---+-----------------------------------+---------------------+-----------+
¦ 1 ¦Схемное решение противодымной      ¦Данные вентиляционных¦           ¦
¦   ¦вентиляции объекта                 ¦паспортов            ¦           ¦
+---+-----------------------------------+---------------------+-----------+
¦ 2 ¦Количество, монтажное положение и  ¦                     ¦           ¦
¦   ¦технические данные вентиляторов    ¦                     ¦           ¦
¦   ¦вытяжной противодымной вентиляции  ¦                     ¦           ¦
+---+-----------------------------------+---------------------+-----------+
¦ 3 ¦Количество, монтажное положение и  ¦                     ¦           ¦
¦   ¦технические данные вентиляторов    ¦                     ¦           ¦
¦   ¦приточной противодымной вентиляции ¦                     ¦           ¦
+---+-----------------------------------+---------------------+-----------+
¦ 4 ¦Количество, монтажное положение и  ¦                     ¦           ¦
¦   ¦технические данные дымовых,        ¦                     ¦           ¦
¦   ¦противопожарных нормально закрытых ¦                     ¦           ¦
¦   ¦клапанов                           ¦                     ¦           ¦
+---+-----------------------------------+---------------------+-----------+
¦ 5 ¦Конструктивное исполнение          ¦Данные вентиляционных¦           ¦
¦   ¦огнестойких воздуховодов (каналов) ¦паспортов.           ¦           ¦
¦   ¦приточно-вытяжной противодымной    ¦Акты выполненных     ¦           ¦
¦   ¦вентиляции                         ¦работ.               ¦           ¦
¦   ¦                                   ¦Акты скрытых работ   ¦           ¦
+---+-----------------------------------+---------------------+-----------+
¦ 6 ¦Фактические расходы воздуха,       ¦Данные вентиляционных¦           ¦
¦   ¦удаляемого системами вытяжной      ¦паспортов            ¦           ¦
¦   ¦противодымной вентиляции через     ¦                     ¦           ¦
¦   ¦дымоприемные устройства            ¦                     ¦           ¦
¦   ¦непосредственно из помещений       ¦                     ¦           ¦
+---+-----------------------------------+---------------------+-----------+
¦ 7 ¦То же - из коридоров (холлов),     ¦                     ¦           ¦
¦   ¦расположенных на путях эвакуации   ¦                     ¦           ¦
+---+-----------------------------------+---------------------+-----------+
¦ 8 ¦То же - из помещений, защищенных   ¦                     ¦           ¦
¦   ¦установками газового аэрозольного  ¦                     ¦           ¦
¦   ¦и порошкового пожаротушения        ¦                     ¦           ¦
+---+-----------------------------------+---------------------+-----------+
¦ 9 ¦Фактические значения избыточного   ¦В диапазоне 20 - 150 ¦           ¦
¦   ¦давления в незадымляемых лестничных¦Па                   ¦           ¦
¦   ¦клетках типа Н2 (секциях лестничных¦                     ¦           ¦
¦   ¦клеток)                            ¦                     ¦           ¦
+---+-----------------------------------+---------------------+-----------+
¦ 10¦То же - в шахтах лифтов            ¦В диапазоне 20 - 150 ¦           ¦
¦   ¦                                   ¦Па                   ¦           ¦
+---+-----------------------------------+---------------------+-----------+
¦ 11¦То же - в тамбур-шлюзах            ¦В диапазоне 20 - 150 ¦           ¦
¦   ¦                                   ¦Па; не менее 1,3 м/с ¦           ¦
¦   ¦                                   ¦в плоскости двери    ¦           ¦
----+-----------------------------------+---------------------+------------

3. Дефекты, обнаруженные во время испытания:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование проектной организации и номера чертежей)

Решение комиссии:
Испытания  выполнено в соответствии с проектной документацией, действующими
техническими  условиями,  стандартами,  строительными  нормами  и правилами
производства и приемки работ.
Система признается ___________________________ (выдержавшей/не выдержавшей)
испытание.

_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)




Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_ispytanij_protivodymnoj_ventilyacii.htm
