Акт общего технического осмотра зданий и сооружений ТЭС
Приложение Е к Стандарту организации СТО 17330282.27.100.003-2008 
(рекомендуемое)

                             РАО "ЕЭС России"
___________________________________________________________________________
наименование ТЭС и генерирующей кампании

Утверждаю:
Директор (главный инженер)
__________________________
"__" _____________ 200_ г.

АКТ
общего технического осмотра зданий и сооружений
по состоянию на _____________ 200_ г.

Комиссия в составе: _______________________________________________________
фамилия, инициалы, должность
назначенная приказом ______________________________________________________
наименование ТЭС
___________________________________ от "__" _____________ 200_ г. N _______
в период с ____________ по ____________ 200_ г. произвела общий технический
осмотр нижеуказанных зданий и сооружений __________________________________
___________________________________________________________________________
и отметила:

Далее приведен пример заполнения таблицы акта.

------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N  ¦  Наименование  ¦Краткое описание¦ Вид необходимой ¦Намечен-¦Еди- ¦Ориен-¦Факти-   ¦
¦п.п.¦    здания,     ¦ отмеченных при ¦работы и ремонта ¦ный срок¦ница ¦тиро- ¦чески    ¦
¦    ¦  сооружения,   ¦осмотре дефектов¦(КР - капитальный¦ремонта ¦изме-¦вочный¦выполнен-¦
¦    ¦  строительной  ¦ и повреждений  ¦     ремонт;     ¦(год,   ¦рения¦объем ¦ный объем¦
¦    ¦ конструкции и  ¦  строительных  ¦  ТР - текущий   ¦квартал,¦     ¦основ-¦основной ¦
¦    ¦    места их    ¦  конструкций,  ¦     ремонт;     ¦в ава-  ¦     ¦ной   ¦работы   ¦
¦    ¦  расположения  ¦  инженерного   ¦ УС - усиление;  ¦рийном  ¦     ¦работы¦         ¦
¦    ¦(помещение, ось,¦ оборудования,  ¦ АР - аварийный  ¦случае -¦     ¦      ¦         ¦
¦    ¦  ряд, отметка  ¦   требующих    ¦ ремонт и т.д.)  ¦месяц,  ¦     ¦      ¦         ¦
¦    ¦     и др.)     ¦   проведения   ¦                 ¦числа)  ¦     ¦      ¦         ¦
¦    ¦                ¦ремонтных работ ¦                 ¦        ¦     ¦      ¦         ¦
+----+----------------+----------------+-----------------+--------+-----+------+---------+
¦ 1  ¦       2        ¦       3        ¦        4        ¦   5    ¦  6  ¦  7   ¦    8    ¦
+----+----------------+----------------+-----------------+--------+-----+------+---------+
¦                                     Главный корпус                                     ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------+
¦1   ¦Перекрытие      ¦Разрушение      ¦КР штукатурки    ¦I кв.   ¦кв. м¦980   ¦Выполнено¦
¦    ¦деаэраторной    ¦штукатурки на   ¦                 ¦2007 г. ¦     ¦      ¦100%     ¦
¦    ¦этажерки на     ¦большой площади ¦                 ¦        ¦     ¦      ¦во II кв.¦
¦    ¦отм. 13,0 м     ¦                ¦                 ¦        ¦     ¦      ¦2007 г.  ¦
¦    ¦в осях 5 - 10   ¦                ¦                 ¦        ¦     ¦      ¦         ¦
+----+----------------+----------------+-----------------+--------+-----+------+---------+
¦2   ¦Бетонные полы   ¦Просадки,       ¦КР бетонных полов¦II кв.  ¦кв. м¦600   ¦Выполнено¦
¦    ¦зольного        ¦трещины,        ¦местами          ¦2007 г. ¦     ¦      ¦70%      ¦
¦    ¦помещения рядами¦разрушения      ¦                 ¦        ¦     ¦      ¦во II кв.¦
¦    ¦Г - Д (у ряда Г)¦покрытия местами¦                 ¦        ¦     ¦      ¦2007 г.  ¦
¦    ¦в осях 1 - 12   ¦                ¦                 ¦        ¦     ¦      ¦         ¦
¦    ¦и т.д.          ¦                ¦                 ¦        ¦     ¦      ¦         ¦
+----+----------------+----------------+-----------------+--------+-----+------+---------+
¦                                       Здание ХВО                                       ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------+
¦1   ¦Приямок         ¦Полное          ¦КР - замена      ¦II кв.  ¦кв. м¦430   ¦Выполнено¦
¦    ¦кислотных баков ¦разрушение      ¦бетонных полов на¦2007 г. ¦     ¦      ¦50%      ¦
¦    ¦между рядами    ¦бетонных полов  ¦кислотоупорные   ¦        ¦     ¦      ¦во II кв.¦
¦    ¦Б - В (у ряда В)¦                ¦                 ¦        ¦     ¦      ¦2007 г.  ¦
¦    ¦на участке в    ¦                ¦                 ¦        ¦     ¦      ¦         ¦
¦    ¦осях 1 - 4 и    ¦                ¦                 ¦        ¦     ¦      ¦         ¦
¦    ¦т.д.            ¦                ¦                 ¦        ¦     ¦      ¦         ¦
+----+----------------+----------------+-----------------+--------+-----+------+---------+
¦                                       Здание ОВК                                       ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------+
¦1   ¦Рубероидная     ¦Разрушение      ¦ТР - устройство  ¦III кв. ¦кв. м¦120   ¦Выполнено¦
¦    ¦трехслойная     ¦покровного слоя,¦заплат и         ¦2007 г. ¦     ¦      ¦100%     ¦
¦    ¦кровля в осях   ¦вздутия местами,¦восстановление   ¦        ¦     ¦      ¦в III кв.¦
¦    ¦1 - 8, в рядах  ¦площадью до     ¦покровного слоя  ¦        ¦     ¦      ¦2007 г.  ¦
¦    ¦А - Б           ¦0,5 кв. м       ¦битумной мастики ¦        ¦     ¦      ¦         ¦
-----+----------------+----------------+-----------------+--------+-----+------+----------

На основании результатов осмотра комиссия считает возможным следующим образом оценить состояние зданий и сооружений (ниже приведен один из вариантов оценки общего состояния):
1. Большинство зданий и сооружений находится в работоспособном состоянии. Отдельные конструкции главного корпуса, здания ХВО и ОВК требуют капитального и текущего ремонтов.
2. До производства КР полов приямка в здании ХВО необходимо устранить течи кислоты из металлических баков во II квартале 2007 г.
3. По деформациям наклонной эстакады требуется заключение компетентной организации. Только после этого должен быть определен объем ремонтных работ.
На основании данного акта и объемов работ графы 7, а также остатков невыполненных работ за 2006 г. (см. соответствующий акт общего технического осмотра за 2006 г., гр. 8) - комиссия предлагает руководителю подразделения ЭЗиС составить ведомости объемов ремонтно-строительных и специализированных работ раздельно для каждого здания и сооружения, учтенного в настоящем акте, для последующего составления сметной документации на ремонтные работы службой (или ПКБ энергосистемы).

Подписи членов комиссии

Примечание - отметка о фактическом выполнении работ в гр. 8 производится ЭЗиС.
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