Форма графика периодического технического обслуживания газораспределительной станции магистрального газопровода (рекомендуемая)
Приложение Т к Положению по технической эксплуатации газораспределительных станций магистральных газопроводов ВРД 39-1.10-069-2002

(рекомендуемое)

____________ ЛПУМГ                            Утверждаю
Главный инженер
____________________
"__" _______ 200_ г.

ФОРМА ГРАФИКА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРС
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦         Наименование работ         ¦Ежед-¦1 раз ¦1 раз¦1 раз ¦1 раз ¦
¦п/п¦                                    ¦невно¦в нед.¦в 10 ¦в мес.¦  в   ¦
¦   ¦                                    ¦     ¦      ¦ дн. ¦      ¦кварт.¦
+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+
¦ 1 ¦                 2                  ¦  3  ¦  4   ¦  5  ¦  6   ¦   7  ¦
+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+
¦1  ¦Прием-сдача смены: обход и проверка ¦Периодичность выполнения работ: ¦
¦   ¦состояния оборудования ГРС, котлов  ¦централизованное обслуживание - ¦
¦   ¦отопления, КИПиА, документации,     ¦1 раз в неделю, надомное, вах-  ¦
¦   ¦инструмента, пожарного инвентаря,   ¦тенное обслуживание - ежесменно ¦
¦   ¦проверка наличия и работоспособности¦                                ¦
¦   ¦источника аварийного освещения      ¦                                ¦
¦   ¦(аккумуляторного фонаря), контроль  ¦                                ¦
¦   ¦уровня напряжения на вводе 380/220 В¦                                ¦
+---+------------------------------------+--------------------------------+
¦2  ¦Проверка режима работы ГРС: по пока-¦То же                           ¦
¦   ¦заниям манометров, расходомеров,    ¦                                ¦
¦   ¦термометров, задатчиков регуляторов ¦                                ¦
¦   ¦давления газа                       ¦                                ¦
+---+------------------------------------+--------------------------------+
¦3  ¦Проверка помещений ГРС на загазован-¦То же                           ¦
¦   ¦ность газоанализатором              ¦                                ¦
+---+------------------------------------+--------------------------------+
¦4  ¦Проверка отсутствия утечек и темпе- ¦То же                           ¦
¦   ¦ратуры воды, пополнение воды в сис- ¦                                ¦
¦   ¦теме отопления и подогрева газа.    ¦                                ¦
¦   ¦Визуальная проверка работы горелок и¦                                ¦
¦   ¦контрольно-запального устройства по-¦                                ¦
¦   ¦догревателя газа, проверка защитной ¦                                ¦
¦   ¦и регулирующей автоматики           ¦                                ¦
+---+------------------------------------+--------------------------------+
¦5  ¦Проверка связи с диспетчером УМГ и  ¦То же                           ¦
¦   ¦потребителями газа                  ¦                                ¦
+---+------------------------------------+--------------------------------+
¦6  ¦Проверка герметичности, отсутствия  ¦То же                           ¦
¦   ¦утечек газа на технологическом      ¦                                ¦
¦   ¦оборудовании и трубопроводах        ¦                                ¦
+---+------------------------------------+--------------------------------+
¦7  ¦Проверка работы электроосвещения    ¦То же                           ¦
+---+------------------------------------+--------------------------------+
¦8  ¦Продувка пылеуловителей и висциновых¦То же                           ¦
¦   ¦фильтров                            ¦                                ¦
+---+------------------------------------+--------------------------------+
¦9  ¦Проверка исправности зданий и соору-¦То же                           ¦
¦   ¦жений, подъездных дорог, очистка    ¦                                ¦
¦   ¦оборудования от пыли, снега (по     ¦                                ¦
¦   ¦необходимости), проверка состояния  ¦                                ¦
¦   ¦защитных и противопожарных средств  ¦                                ¦
+---+------------------------------------+--------------------------------+
¦10 ¦Контроль за работоспособностью и    ¦То же                           ¦
¦   ¦сохранностью УКЗ                    ¦                                ¦
+---+------------------------------------+--------------------------------+
¦11 ¦Проверка сигнализации на ГРС и в    ¦То же                           ¦
¦   ¦доме операторов                     ¦                                ¦
+---+------------------------------------+--------------------------------+
¦12 ¦Продувка фильтров тонкой очистки    ¦То же                           ¦
¦   ¦импульсного газа                    ¦                                ¦
+---+------------------------------------+--------------------------------+
¦13 ¦Проверка герметичности мест соедине-¦То же                           ¦
¦   ¦ний импульсных линий с командными   ¦                                ¦
¦   ¦приборами, регуляторами давления,   ¦                                ¦
¦   ¦фильтрами-осушителями               ¦                                ¦
+---+------------------------------------+--------------------------------+
¦14 ¦Проверка посадки стрелок показываю- ¦То же                           ¦
¦   ¦щих приборов на "0"                 ¦                                ¦
+---+------------------------------------+--------------------------------+
¦15 ¦Смена картограмм и заправка пера    ¦То же                           ¦
¦   ¦самописца чернилами                 ¦                                ¦
+---+------------------------------------+--------------------------------+
¦16 ¦Проверка и корректировка расхода    ¦То же                           ¦
¦   ¦одоранта и его пополнение в расход- ¦                                ¦
¦   ¦ной емкости                         ¦                                ¦
+---+------------------------------------+--------------------------------+
¦17 ¦Проверка давления газа на собствен- ¦То же                           ¦
¦   ¦ные нужды                           ¦                                ¦
+---+------------------------------------+--------------------------------+
¦18 ¦Надзор за охранной зоной ГРС, газоп-¦То же                           ¦
¦   ¦ровода низкого давления в пределах  ¦                                ¦
¦   ¦территории ГРС и кабеля связи       ¦                                ¦
+---+------------------------------------+--------------------------------+
¦19 ¦Проверка показаний планиметров      ¦     ¦      ¦Х    ¦      ¦      ¦
+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+
¦20 ¦Чистка "карманов", заливка масла в  ¦     ¦      ¦Х    ¦      ¦      ¦
¦   ¦"карманы" ртутных термометров       ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+
¦21 ¦Подбивка смазки кранов, набивка     ¦     ¦      ¦Х    ¦      ¦      ¦
¦   ¦сальников запорной арматуры         ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+
¦22 ¦Пополнение смазкой мультипликаторов ¦     ¦      ¦Х    ¦      ¦      ¦
+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+
¦23 ¦Проверка на срабатывание предохра-  ¦     ¦      ¦Х    ¦Ч     ¦      ¦
¦   ¦нительных клапанов                  ¦     ¦      ¦Зимой¦Летом ¦      ¦
+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+
¦24 ¦Проверка автоматики безопасности    ¦     ¦Х     ¦     ¦      ¦      ¦
¦   ¦котлов                              ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+
¦25 ¦Осмотр ШРП на собственные нужды     ¦     ¦Х     ¦     ¦      ¦      ¦
+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+
¦26 ¦Снятие показаний СКЗ                ¦     ¦Х     ¦     ¦      ¦      ¦
+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+
¦27 ¦Проверка срабатывания клапанов-     ¦     ¦      ¦     ¦Х     ¦      ¦
¦   ¦отсекателей                         ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+
¦28 ¦Проверка плавности хода трехходового¦     ¦      ¦     ¦Х     ¦      ¦
¦   ¦крана и запорной арматуры           ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+
¦29 ¦Проверка работоспособности постоянно¦     ¦      ¦     ¦Х     ¦      ¦
¦   ¦открытой и закрытой арматуры        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+
¦30 ¦Проверка дистанционного управления  ¦     ¦      ¦     ¦Х     ¦      ¦
¦   ¦краном с узла или щита управления   ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+
¦31 ¦Проверка герметичности, плотности   ¦     ¦      ¦     ¦Х     ¦      ¦
¦   ¦запорных вентилей                   ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+
¦32 ¦Опробывание работоспособности рабо- ¦     ¦      ¦     ¦Х     ¦      ¦
¦   ¦чих и резервных линий редуцирования ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦   ¦от узлов дистанционного управления  ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦   ¦кранами                             ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+
¦33 ¦Замер защитного потенциала в точке  ¦     ¦      ¦     ¦Х     ¦      ¦
¦   ¦дренажа (точке подключения)         ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+
¦34 ¦Проверка работы аварийно-предупреди-¦     ¦      ¦     ¦Х     ¦      ¦
¦   ¦тельной автоматики                  ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+
¦35 ¦Ревизия оборудования блока подготов-¦     ¦      ¦     ¦Х     ¦      ¦
¦   ¦ки и стабилизации газа защитной     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦   ¦автоматики                          ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+
¦36 ¦Проверка оголовков дымоходов ГРС и  ¦     ¦      ¦     ¦Х     ¦      ¦
¦   ¦ДО проводится:                      ¦     ¦      ¦     ¦2 раза¦      ¦
¦   ¦ - перед отопительным сезоном;      ¦     ¦      ¦     ¦в мес.¦      ¦
¦   ¦ - в зимнее время;                  ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦   ¦ - в районах крайнего севера        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+
¦37 ¦Обслуживание охранного крана ГРС    ¦     ¦      ¦     ¦Х     ¦      ¦
+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+
¦38 ¦Проверка автоматики горения и       ¦     ¦      ¦     ¦Х     ¦      ¦
¦   ¦регулирования блока подогрева газа  ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+
¦39 ¦Проверка точности показаний и тари- ¦     ¦      ¦     ¦      ¦Х     ¦
¦   ¦ровка приборов учета газа           ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+
¦40 ¦Комплексная проверка под руководст- ¦     ¦      ¦     ¦Х     ¦      ¦
¦   ¦вом инженера ГРС или ответственного ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦   ¦ИТР по учету газа, состояния расхо- ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦   ¦домерных узлов и достоверности учета¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦   ¦газа                                ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+
¦41 ¦Проверка работоспособности и точнос-¦     ¦      ¦     ¦      ¦Х     ¦
¦   ¦ти показаний контрольно-измеритель- ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦   ¦ных приборов и автоматики           ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+
¦42 ¦Проверка герметичности соединений в ¦     ¦      ¦     ¦      ¦Х     ¦
¦   ¦платах и элементах защитной автома- ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦   ¦тики                                ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+
¦43 ¦Опробывание работоспособности защит-¦     ¦      ¦     ¦      ¦Х     ¦
¦   ¦ной автоматики путем искусственного ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦   ¦изменения давления на выходе ГРС    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+
¦44 ¦Проверка уставок датчиков и времен- ¦     ¦      ¦     ¦      ¦Х     ¦
¦   ¦ных характеристик в системе защитной¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦   ¦автоматики ГРС                      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+
¦45 ¦Проверка работоспособности системы  ¦     ¦      ¦     ¦      ¦Х     ¦
¦   ¦телемеханики в режимах ТР, ТУ, ТИ и ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦   ¦ТС                                  ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+
¦46 ¦Проверка уставок датчиков системы   ¦     ¦      ¦     ¦      ¦Х     ¦
¦   ¦телемеханики                        ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+
¦47 ¦Проверка гидрожидкости в гидробалло-¦     ¦      ¦     ¦      ¦Х     ¦
¦   ¦нах приводов кранов                 ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+
¦48 ¦Техническое обслуживание газового   ¦     ¦      ¦     ¦      ¦Х     ¦
¦   ¦оборудования и автоматики котлов ГРС¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+
¦49 ¦Осмотр надземных газопроводов на    ¦     ¦      ¦     ¦      ¦Х     ¦
¦   ¦собственные нужды ГРС               ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+
¦50 ¦Проверка срабатывания ПЗК и ПСК на  ¦     ¦      ¦     ¦      ¦Х     ¦
¦   ¦ШРУ (ГРУ)                           ¦     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+---+------------------------------------+-----+------+-----+------+------+
¦51 ¦Ревизия диафрагм (сужающих          ¦1 раз в год                     ¦
¦   ¦устройств)                          ¦                                ¦
----+------------------------------------+---------------------------------
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