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1. Общие положения
1.1. Действие Инструкции распространяется на все временные здания (в том числе передвижные бытовые и служебные помещения), передвижные электроустановки (машины и механизмы с электроприводом, электросварочные аппараты, насосы, компрессоры, вентиляторы т.д.), используемые при строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работах (далее - передвижные электроустановки).
1.2. Инструкция составлена на основании требований Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок потребителей ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00.

2. Организационные меры безопасности
2.1. Подключение и подача напряжения на передвижные электроустановки осуществляется электротехническим персоналом подразделения, входящего в состав энерготехнической службы организации (абонента), на основании письменной заявки на подключение, полученной от владельца здания или электроустановки - субабонента.
2.2. Письменная заявка (Приложение 1) подается на имя главного энергетика - ответственного за электрохозяйство абонента; подключение осуществляется на основании наряда.
2.3. В заявке должны быть отражены данные:
2.3.1. Владелец передвижной электроустановки (ОАО, ЗАО, ООО, ЧП и т.д.).
2.3.2. Наименование, тип, электрическая мощность, инвентарный номер и общая характеристика передвижной электроустановки.
2.3.3. Место, время начала и срок проведения работ.
2.3.4. Должность, Ф.И.О., квалификационная группа по электробезопасности (не ниже IV) и рабочий телефон лица, ответственного за электрохозяйство владельца передвижной электроустановки - субабонента.
2.4. Руководитель подразделения, где будут проводиться работы или установлены временные здания, на основании разрешения главного энергетика - ответственного за электрохозяйство абонента дает письменное указание энергетику (ответственному за электрохозяйство) на подключение электроустановки.
2.5. Энергетик (ответственный за электрохозяйство) подразделения:
2.5.1. Организует осмотр электроустановки субабонента с обязательной проверкой сопротивления изоляции кабеля передвижной электроустановки, а также целостности всех жил питающего кабеля и проводника заземления.
2.5.2. Производит выбор (проверку) защитной и коммутационной аппаратуры линии, питающей подключаемую передвижную электроустановку.
2.5.3. Совместно с лицом, ответственным за электрохозяйство электроустановки, составляет акт по разграничению принадлежности и ответственности за эксплуатацию электроустановки (Приложение 2).
2.6. Непосредственное подключение передвижных электроустановок производится электротехническим персоналом подразделения.
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