Отчет о результатах испытаний лифта
Приложение к ГОСТу 22011-95 "Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия" 
Таблица 2

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПЫТАНИЙ ЛИФТА РЕГ. N _______
"__" __________ 199__ г.

------------------------------------------------------------------
¦Наименование характеристик¦   Требования ПУБЭЛ    ¦  Результаты ¦
¦ лифта, определенных при  ¦                       ¦  испытаний  ¦
¦        испытаниях        +-----------------------+-------------+
¦                          ¦пункты   ¦допускаемые  ¦значе- ¦пог- ¦
¦                          ¦ПУБЭЛ,   ¦отклонения,  ¦ния,   ¦реш- ¦
¦                          ¦в которых¦предельные   ¦резуль-¦ности¦
¦                          ¦нормиро- ¦значения     ¦таты   ¦опре-¦
¦                          ¦ваны     ¦характеристик¦       ¦деле-¦
¦                          ¦характе- ¦или требуемые¦       ¦ния  ¦
¦                          ¦ристики  ¦результаты   ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦            1             ¦    2    ¦      3      ¦   4   ¦  5  ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦1. Среднее ускорение каби-¦2.13     ¦             ¦       ¦     ¦
¦ны при эксплуатационных   ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦режимах работы, м/кв. с:  ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦- у больничных лифтов;    ¦         ¦< 1,0        ¦       ¦     ¦
¦- у других лифтов         ¦         ¦< 2,0        ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦2. Максимальное ускорение ¦2.13     ¦< 9,81       ¦       ¦     ¦
¦кабины при ее остановке   ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦кнопкой "СТОП" и при      ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦срабатывании выключателей ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦безопасности, м/кв. с     ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦3. Отключение рабочей     ¦2.14     ¦Vp = (0,85 - ¦       ¦     ¦
¦скорости движения кабины, ¦         ¦- 1,15) V,   ¦       ¦     ¦
¦м/с                       ¦         ¦где Vp -     ¦       ¦     ¦
¦                          ¦         ¦рабочая ско- ¦       ¦     ¦
¦                          ¦         ¦рость кабины,¦       ¦     ¦
¦                          ¦         ¦V - номиналь-¦       ¦     ¦
¦                          ¦         ¦ная скорость ¦       ¦     ¦
¦                          ¦         ¦лифта        ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦4. Точность автоматической¦2.15     ¦             ¦       ¦     ¦
¦остановки кабины, мм:     ¦11.8.13  ¦             ¦       ¦     ¦
¦- у больничных лифтов и   ¦         ¦+/- 15 мм    ¦       ¦     ¦
¦грузовых лифтов, загружае-¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦мых средствами напольного ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦транспорта;               ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦- у остальных лифтов      ¦         ¦+/- 50 мм    ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦5. Невозможность подъема  ¦2.18     ¦ндб  1       ¦       ¦     ¦
¦противовеса при неподвиж- ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦ной кабине                ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦6. Размыкание цепи управ- ¦2.22     ¦дб  2        ¦       ¦     ¦
¦ления при проникновении   ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦людей в глухую шахту лифта¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦(в жилом доме), оборудо-  ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦ванного дверями, открываю-¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦щимися автоматически      ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦7. Опускание кабины отно- ¦3.5      ¦< 200        ¦       ¦     ¦
¦сительно этажной площадки ¦11.8.4   ¦             ¦       ¦     ¦
¦(при наличии устройства   ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦автоматической посадки на ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦ловители) при ее загрузке ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦грузом статического испы- ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦тания                     ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦8. Поломки и остаточные   ¦3.5      ¦             ¦       ¦     ¦
¦деформации в элементах    ¦3.6      ¦             ¦       ¦     ¦
¦лифта после статического  ¦11.8.4   ¦             ¦       ¦     ¦
¦и динамического испытания ¦11.8.5   ¦             ¦       ¦     ¦
¦лифта                     ¦11.8.6   ¦ндб          ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦9. Пуск лифта при нахожде-¦3.5      ¦ндб          ¦       ¦     ¦
¦нии в кабине груза, масса ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦которого равна и более 1,1¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦грузоподъемности лифта    ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦10. Автоматический реверс ¦5.1.5    ¦дб           ¦       ¦     ¦
¦автоматически закрывающих-¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦ся дверей при встрече с   ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦препятствием              ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦11. Усилие статического   ¦5.1.5    ¦< 15         ¦       ¦     ¦
¦сжатия створками автомати-¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦чески закрывающихся дверей¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦лифта при отключенном     ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦реверсе, даН              ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦12. Кинетическая энергия  ¦5.1.5    ¦             ¦       ¦     ¦
¦автоматически закрывающих-¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦ся дверей лифта, Дж:      ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦- при отключенном реверсе;¦         ¦< 4          ¦       ¦     ¦
¦- при действующем реверсе ¦         ¦< 10         ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦13. Остаточные деформации ¦5.1.7    ¦ндб          ¦       ¦     ¦
¦и прогибы более 15 мм при ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦приложении нагрузки 30 даН¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦к створкам дверей шахты,  ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦мм                        ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦14. Величина раскрытия    ¦5.1.8    ¦< 15         ¦       ¦     ¦
¦нижней части запертых     ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦створок автоматических    ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦шахтных дверей при прило- ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦жении усилия 5 даН, мм    ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦15. Запирание дверей шахты¦5.1.17   ¦дб           ¦       ¦     ¦
¦при отходе кабины на рас- ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦стояние 150 мм и более от ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦уровня этажной площадки   ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦16. Открывание автомати-  ¦5.1.18   ¦ндб          ¦       ¦     ¦
¦чески открывающихся дверей¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦лифта при подходе кабины  ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦к этажной площадке, когда ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦расстояние от уровня пола ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦кабины до уровня этажной  ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦площадки превышает 150 мм ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦17. Остаточные деформации ¦5.1.25   ¦ндб          ¦       ¦     ¦
¦замков дверей шахты при   ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦приложении усилия         ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦- 100 даН для раздвижной  ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦двери                     ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦- 300 даН для распашной   ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦двери                     ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦на уровне запирающего     ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦элемента к замку шахтной  ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦двери при ее принудитель- ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦ном открывании            ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦18. Открывание двери шахты¦5.1.26   ¦ндб          ¦       ¦     ¦
¦при отсутствии кабины на  ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦этаже                     ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦19. Сцепление тяговых     ¦5.4.4    ¦дб           ¦       ¦     ¦
¦канатов с канатоведущим   ¦11.8.4   ¦             ¦       ¦     ¦
¦шкивом лебедки при стати- ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦ческом испытании лифта    ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦20. Усилие на ручном штур-¦5.4.8    ¦< 23,5       ¦       ¦     ¦
¦вале лебедки при подъеме  ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦кабины с грузом, масса    ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦которого равна грузоподъ- ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦емности лифта, даН        ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦(допускается производить  ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦проверку перемещением     ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦пустой кабины вниз)  1    ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦21. Усилие на ручном штур-¦5.4.9    ¦< 64,0       ¦       ¦     ¦
¦вале лебедки при снятии   ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦кабины с ловителей, даН   ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦22. Удержание механическим¦5.4.16   ¦дб           ¦       ¦     ¦
¦тормозом кабины с грузом, ¦11.8.4   ¦             ¦       ¦     ¦
¦при статическом испытании ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦23. Остаточные деформации ¦5.5.22   ¦ндб          ¦       ¦     ¦
¦и прогибы более 15 мм при ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦приложении нагрузки 30 даН¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦к стенкам купе и створкам ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦дверей кабины, мм         ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦24. Остаточные деформации ¦5.5.23   ¦ндб          ¦       ¦     ¦
¦потолочного перекрытия    ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦кабины под действием вер- ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦тикальных нагрузок 100    ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦даН, приложенных в трех   ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦местах к площади перекры- ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦тия, мм                   ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦25. Остановка и удержание ¦5.7.1    ¦дб           ¦       ¦     ¦
¦ловителями на направляющих¦11.8.6   ¦             ¦       ¦     ¦
¦движущейся кабины при их  ¦11.8.10  ¦             ¦       ¦     ¦
¦срабатывании от действия  ¦11.8.11  ¦             ¦       ¦     ¦
¦ограничителя скорости     ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦26. Ускорение порожней    ¦5.7.9    ¦< 25         ¦       ¦     ¦
¦кабины при ее посадке на  ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦ловители на рабочей ско-  ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦рости, м/кв. с            ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦(допускается ускорение    ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦более 25 м/кв. с, если    ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦длительность действия     ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦этого превышения не более ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦0,04 с)                   ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦27. Допустимый путь тормо-¦В соот-  ¦ПУБЭЛ        ¦       ¦     ¦
¦жения кабины с ловителями ¦ветствии ¦приложение 2 ¦       ¦     ¦
¦плавного торможения       ¦с данны- ¦             ¦       ¦     ¦
¦- минимальный             ¦ми, ука- ¦             ¦       ¦     ¦
¦- максимальный            ¦занными в¦             ¦       ¦     ¦
¦                          ¦паспорте ¦             ¦       ¦     ¦
¦                          ¦заводом -¦             ¦       ¦     ¦
¦                          ¦изготови-¦             ¦       ¦     ¦
¦                          ¦телем    ¦             ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦28. Скорость кабины Vо,   ¦5.8.1    ¦Скорость     ¦       ¦     ¦
¦при которой срабатывает   ¦11.8.6   ¦движения     ¦       ¦     ¦
¦ограничитель скорости,    ¦11.8.12  ¦кабины должна¦       ¦     ¦
¦м/с                       ¦         ¦быть:        ¦       ¦     ¦
¦                          ¦         ¦не менее     ¦       ¦     ¦
¦                          ¦         ¦1,15% V      ¦       ¦     ¦
¦                          ¦         ¦не более     ¦       ¦     ¦
¦                          ¦         ¦1,40% V      ¦       ¦     ¦
¦                          ¦         ¦Vo = (1,15 + ¦       ¦     ¦
¦                          ¦         ¦1,40) V      ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦29. Возможность приведения¦5.8.2    ¦дб           ¦       ¦     ¦
¦в действие ловителей при  ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦движении кабины на рабочей¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦скорости                  ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦30. Ускорение при посадке ¦5.9.4    ¦             ¦       ¦     ¦
¦кабины (противовеса) на   ¦11.8.6   ¦             ¦       ¦     ¦
¦буфера на рабочей скорос- ¦11.8.7   ¦             ¦       ¦     ¦
¦ти, м/кв. с               ¦11.8.8   ¦< 25         ¦       ¦     ¦
¦(допускается ускорение    ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦более 25 м/кв. с, если    ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦длительность действия     ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦этого превышения не более ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦0,04 с)  1                ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦31. Полное сжатие, поломка¦устано-  ¦ндб          ¦       ¦     ¦
¦или остаточные деформации ¦вочный   ¦             ¦       ¦     ¦
¦пружинных буферов (соот-  ¦чертеж   ¦             ¦       ¦     ¦
¦ветствие размеров устано- ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦вочному чертежу)          ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦32. Заедание плунжеров    ¦5.9.7    ¦ндб          ¦       ¦     ¦
¦гидравлических буферов при¦11.8.6   ¦             ¦       ¦     ¦
¦посадке на них кабины и   ¦11.8.7   ¦             ¦       ¦     ¦
¦противовеса на скорости   ¦11.8.8   ¦             ¦       ¦     ¦
¦не более 0,71 м/с при     ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦обратном ходе их после    ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦снятия кабины и противо-  ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦веса                      ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦33. Автоматическая оста-  ¦6.3.32   ¦дб           ¦       ¦     ¦
¦новка кабины на крайних   ¦6.3.34   ¦             ¦       ¦     ¦
¦этажных площадках         ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦34. Освобождение механи-  ¦6.2.2    ¦дб           ¦       ¦     ¦
¦ческого тормоза при отклю-¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦чении электродвигателя    ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦лебедки                   ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦35. Наложение механическо-¦6.2.2    ¦дб           ¦       ¦     ¦
¦го тормоза при отключении ¦6.2.3    ¦             ¦       ¦     ¦
¦электродвигателя лебедки  ¦6.2.4    ¦             ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦36. Освобождение механи-  ¦6.2.3    ¦дб           ¦       ¦     ¦
¦ческого тормоза после соз-¦6.2.4    ¦             ¦       ¦     ¦
¦дания электродвигателем   ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦лебедки необходимого      ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦момента для удержания     ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦кабины (при питании от    ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦управляемого преобразова- ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦теля)                     ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦37. Отключение электродви-¦6.2.3    ¦дб           ¦       ¦     ¦
¦гателя при неисправности  ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦управляемого преобразова- ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦теля                      ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦38. Удерживание кабины на ¦6.2.4    ¦дб           ¦       ¦     ¦
¦уровне этажной площадки   ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦электродвигателем при     ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦неисправности механическо-¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦го тормоза                ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦39. Электрическое торможе-¦6.2.4    ¦дб           ¦       ¦     ¦
¦ние электродвигателя,     ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦отключение преобразователя¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦и наложение механического ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦тормоза при действии вык- ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦лючателей безопасности во ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦время движения кабины     ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦40. Возможность отправле- ¦6.3.11   ¦дб           ¦       ¦     ¦
¦ния кабины по вызову спус-¦6.3.12   ¦             ¦       ¦     ¦
¦тя 5 с после входа в нее  ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦человека, если не зарегис-¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦трирован приказ           ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦41. Отключение цепи управ-¦6.3.21   ¦дб           ¦       ¦     ¦
¦ления лифтом при прекраще-¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦нии электроснабжения элек-¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦тродвигателя лебедки и    ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦исключение самозапуска    ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦лифта после восстановления¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦электроснабжения          ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦42. Пуск кабины только в  ¦6.3.21   ¦дб           ¦       ¦     ¦
¦результате подачи новой   ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦команды управления после  ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦восстановления электро-   ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦снабжения и после останов-¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦ки кабины между этажами, и¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦устранения причины, выз-  ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦вавшей остановку          ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦43. Остановка кабины (у   ¦6.2.21   ¦ндб          ¦       ¦     ¦
¦лифтов с собирательной    ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦системой управления) при  ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦поступлении команды на    ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦остановку с этажной пло-  ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦щадки в момент, когда     ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦кабина находится от этой  ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦площадки на расстоянии,   ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦меньшем пути нормального  ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦рабочего торможения       ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦44. Отключение электродви-¦6.3.29   ¦дб           ¦       ¦     ¦
¦гателя лебедки, наложение ¦6.4.1    ¦             ¦       ¦     ¦
¦механического тормоза и   ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦остановка кабины:         ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦- при тепловой перегрузке ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦электродвигателя;         ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦- при срабатывании выклю- ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦чателей безопасности      ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦- при коротком замыкании  ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦45. Скорость движения     ¦6.3.31   ¦< 0,4        ¦       ¦     ¦
¦лифта в режиме "Ревизия", ¦6.3.33   ¦             ¦       ¦     ¦
¦кроме лифтов с односко-   ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦ростным двигателем, м/с   ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
+--------------------------+---------+-------------+-------+-----+
¦46. Освещенность на уровне¦6.6.2    ¦             ¦       ¦     ¦
¦пола кабины, машинного и  ¦а, б, в, ¦             ¦       ¦     ¦
¦блочного помещений, поса- ¦г        ¦             ¦       ¦     ¦
¦дочных площадок, лк:      ¦         ¦             ¦       ¦     ¦
¦- при люминесцентных      ¦         ¦< 75, 50, 50,¦       ¦     ¦
¦светильниках;             ¦         ¦  75         ¦       ¦     ¦
¦- при лампах накаливания  ¦         ¦> 30, 20, 30,¦       ¦     ¦
¦                          ¦         ¦  5, 30      ¦       ¦     ¦
---------------------------+---------+-------------+-------+------

1 "ндб" - не должно быть.
2 "дб" - должно быть.
Испытание провели
специалисты - эксперты        ______________/________________/
______________/________________/
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