Перечень вопросов при проверке противопожарного состояния судна (противопожарного состояния ремонтно-отстойного пункта)
Приложение 10 к Руководству Минтранса России от 01.01.2006

ПЕРЕЧЕНЬ вопросов при проверке противопожарного состояния судна
---------------------------------------------------------------------------------
¦ N N  ¦                 Перечень проверок                  ¦   ДА    ¦   НЕТ   ¦
¦ п/п  ¦                                                    ¦         ¦         ¦
+------+----------------------------------------------------+---------+---------+
¦  1   ¦                         2                          ¦    3    ¦    4    ¦
+------+----------------------------------------------------+---------+---------+
¦      ¦Системы сигнализации и посты управления.            ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦  1.  ¦Системы   пожарной   сигнализации   и   сигнализации¦         ¦         ¦
¦      ¦предупреждения исправны и включены.                 ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦  2.  ¦Посты управления имеют  свободный  доступ,  снабжены¦         ¦         ¦
¦      ¦необходимым  количеством  противопожарных   средств,¦         ¦         ¦
¦      ¦отсутствуют посторонние предметы, жидкости и газы.  ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦  3.  ¦Аккумуляторные помещения  на  наружной  двери  имеют¦         ¦         ¦
¦      ¦соответствующие надписи. Вентиляция в работе. Фонари¦         ¦         ¦
¦      ¦и  светильники   во   взрывозащищенном   исполнении.¦         ¦         ¦
¦      ¦Электронагревательные приборы отсутствуют.          ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦      ¦Жилые, общественные и служебные помещения.          ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦  1.  ¦Пути эвакуации свободны,  отсутствует  загромождение¦         ¦         ¦
¦      ¦проходов и выходов.                                 ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦  2.  ¦Отопление штатное.                                  ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦  3.  ¦Отсутствуют    взрывчатые,     легковоспламеняющиеся¦         ¦         ¦
¦      ¦вещества и материалы, мусор, промасленная одежда.   ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦  4.  ¦Светильники обеспечены плафонами.                   ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦  5.  ¦Нештатная  аппаратура  (радиоприемники,  телевизоры,¦         ¦         ¦
¦      ¦магнитофоны, холодильники,  вентиляторы  и  т.п.)  -¦         ¦         ¦
¦      ¦отсутствует.                                        ¦         ¦         ¦
+------+----------------------------------------------------+---------+---------+
¦  6.  ¦Наклейки   на   обшивке   из   горючих    материалов¦         ¦         ¦
¦      ¦отсутствуют.                                        ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦  7.  ¦Хранение  медикаментов,  кислорода  и  материалов  в¦         ¦         ¦
¦      ¦медицинской каюте соответствует требованиям.        ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦  8.  ¦Светильники   в   помещениях   душевых,    бань    и¦         ¦         ¦
¦      ¦умывальников в водозащитном исполнении.             ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦  9.  ¦Камбузы:                                            ¦         ¦         ¦
¦      ¦а) Инструкция о правилах работы имеется.            ¦         ¦         ¦
¦      ¦б) Аншлаги вывешены.                                ¦         ¦         ¦
¦      ¦в) Плиты, дымоходы, искрогасители, надплитные  зонты¦         ¦         ¦
¦      ¦очищены от сажи и других наслоений.                 ¦         ¦         ¦
¦      ¦г) Отсутствует утечка газа.                         ¦         ¦         ¦
¦      ¦д) Наблюдатели за работой плит назначены.           ¦         ¦         ¦
¦      ¦е) Сушка  одежды,  полотенец,  салфеток  и  т.п.  не¦         ¦         ¦
¦      ¦осуществляется.                                     ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦ 10.  ¦Хлебопекарни:                                       ¦         ¦         ¦
¦      ¦а)  Скопление  мучной  пыли  на  столах,   выступах,¦         ¦         ¦
¦      ¦деталях и оборудовании отсутствует.                 ¦         ¦         ¦
¦      ¦б)  Отсутствуют  легковоспламеняющиеся  жидкости   и¦         ¦         ¦
¦      ¦промасленная ветошь.                                ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦ 11.  ¦В   помещениях   пищеблока   камбузные    двери    и¦         ¦         ¦
¦      ¦иллюминаторы, открывающиеся на грузовую  палубу  или¦         ¦         ¦
¦      ¦палубу, примыкающую к грузовой, закрыты.            ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦ 12.  ¦Сауны:                                              ¦         ¦         ¦
¦      ¦а)  Оборудованы   по   проекту,   согласованному   с¦         ¦         ¦
¦      ¦Регистром.                                          ¦         ¦         ¦
¦      ¦б) Горючие предметы на электрокамине отсутствуют.   ¦         ¦         ¦
¦      ¦в) Сигнализация в рабочем состоянии.                ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦ 13.  ¦Судовые сушилки:                                    ¦         ¦         ¦
¦      ¦а) Одежда  и  обувь  на  защитных  кожухах  обогрева¦         ¦         ¦
¦      ¦тельных приборов не просушивается.                  ¦         ¦         ¦
¦      ¦б) Промасленная одежда навалом не сушится.          ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦ 14.  ¦Гладильные:                                         ¦         ¦         ¦
¦      ¦а) Столы заземлены на корпус судна.                 ¦         ¦         ¦
¦      ¦б) Подставки для утюгов имеются.                    ¦         ¦         ¦
¦      ¦в)  Утюги   с   исправными   электрорегуляторами   и¦         ¦         ¦
¦      ¦безразъемным включением через пакетный выключатель. ¦         ¦         ¦
¦      ¦г) Сигнальная лампа в исправности.                  ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦ 15.  ¦Судовые кладовые:                                   ¦         ¦         ¦
¦      ¦а)  Хранятся   те   материалы,   для   которых   они¦         ¦         ¦
¦      ¦предназначены.                                      ¦         ¦         ¦
¦      ¦б)   Отсутствует   хранение   навалом   влажного   и¦         ¦         ¦
¦      ¦промасленного  брезента,  тросов   из   растительных¦         ¦         ¦
¦      ¦материалов, ветоши и рабочей одежды.                ¦         ¦         ¦
¦      ¦в)  Электроосвещение  и  электроприборы  во  взрыво-¦         ¦         ¦
¦      ¦безопасном  исполнении  (в  кладовых  для   хранения¦         ¦         ¦
¦      ¦жидкостей и газов).                                 ¦         ¦         ¦
¦      ¦г) Влажное и  грязное  белье  не  хранится  навалом,¦         ¦         ¦
¦      ¦отсутствует соприкосновение белья с отопительными  и¦         ¦         ¦
¦      ¦осветительными приборами (в бельевых кладовых).     ¦         ¦         ¦
¦      ¦д) В  помещении  инсинератора  не  хранятся  твердые¦         ¦         ¦
¦      ¦отходы и мусор, предназначенные для сжигания.       ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦ 16.  ¦Баллоны со сжиженным газом:                         ¦         ¦         ¦
¦      ¦а) Хранятся в специальном помещении.                ¦         ¦         ¦
¦      ¦б)  Имеется  маркировка  о   сроках   их   очередных¦         ¦         ¦
¦      ¦испытаний.                                          ¦         ¦         ¦
¦      ¦в) Запорная аппаратура исправна.                    ¦         ¦         ¦
¦      ¦г) Сертификат на газ имеется.                       ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦ 17.  ¦Машинное помещение:                                 ¦         ¦         ¦
¦      ¦а)  Отсутствует  мусор,   подсланевые   пространства¦         ¦         ¦
¦      ¦зачищены.                                           ¦         ¦         ¦
¦      ¦б) Имеются бачки для хранения чистой и  промасленной¦         ¦         ¦
¦      ¦ветоши.                                             ¦         ¦         ¦
¦      ¦в) Горючие жидкости и расходные смазочные  материалы¦         ¦         ¦
¦      ¦хранятся в закрытых емкостях.                       ¦         ¦         ¦
¦      ¦г) Крышки световых люков и двери плотно прилегают  и¦         ¦         ¦
¦      ¦плавно закрываются.                                 ¦         ¦         ¦
¦      ¦д) Приспособления для закрытия люков извне машинного¦         ¦         ¦
¦      ¦помещения исправны.                                 ¦         ¦         ¦
¦      ¦е) Закрытия кольцевых пространств вокруг  дымовых  и¦         ¦         ¦
¦      ¦выхлопных труб исправны.                            ¦         ¦         ¦
¦      ¦ж) Металлические щитки  для  закрытия  иллюминаторов¦         ¦         ¦
¦      ¦световых люков имеются.                             ¦         ¦         ¦
¦      ¦з) Заслонки и задвижки вентиляционных труб исправны.¦         ¦         ¦
¦      ¦и) Запорные краны на мерительных трубках топливных и¦         ¦         ¦
¦      ¦масляных емкостей исправны.                         ¦         ¦         ¦
¦      ¦к) Сигнализация по верхнему уровню на  переливных  и¦         ¦         ¦
¦      ¦сточных междудонных цистернах исправна.             ¦         ¦         ¦
¦      ¦л) Устройства для тушения  запальников  (при  ручном¦         ¦         ¦
¦      ¦розжиге котла) имеются.                             ¦         ¦         ¦
¦      ¦м)   Скопление   топлива   в   неработающих   котлах¦         ¦         ¦
¦      ¦отсутствует.                                        ¦         ¦         ¦
¦      ¦н) К распределительному щиту имеется легкий доступ. ¦         ¦         ¦
¦      ¦о)  Сальники   компрессора   запорной   арматуры   и¦         ¦         ¦
¦      ¦соединений   труб   в   рефрижераторных   отделениях¦         ¦         ¦
¦      ¦герметичны.                                         ¦         ¦         ¦
¦      ¦п) Переноски имеют плафоны.                         ¦         ¦         ¦
¦      ¦р)   Искрогасители   главных    и    вспомогательных¦         ¦         ¦
¦      ¦механизмов исправны.                                ¦         ¦         ¦
¦      ¦с) Временная проводка отсутствует.                  ¦         ¦         ¦
¦      ¦т)  Спецодежда  хранится  в  шкафу   вне   машинного¦         ¦         ¦
¦      ¦помещения.                                          ¦         ¦         ¦
¦      ¦у) На еланях отсутствуют подтеки горючих веществ.   ¦         ¦         ¦
¦      ¦ф)  Огнетушители  и  пожарные  рукава  находятся  на¦         ¦         ¦
¦      ¦штатных местах.                                     ¦         ¦         ¦
¦      ¦х) Проходы, трапы свободны.                         ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦      ¦Противопожарные системы.                            ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦ 18.  ¦Система водотушения:                                ¦         ¦         ¦
¦      ¦а) Находится в постоянной готовности.               ¦         ¦         ¦
¦      ¦б) Имеется свободный доступ к пожарным кранам.      ¦         ¦         ¦
¦      ¦в)   Краны   защищены   от   повреждений,    имеются¦         ¦         ¦
¦      ¦соответствующие надписи.                            ¦         ¦         ¦
¦      ¦г) Рукава на месте,  в  них  отсутствуют  разрывы  и¦         ¦         ¦
¦      ¦потертости.                                         ¦         ¦         ¦
¦      ¦д) Стволы на местах.                                ¦         ¦         ¦
¦      ¦е) Рукавные ключи на месте.                         ¦         ¦         ¦
¦      ¦ж)  Пожарные   рукава   и   пожарные   краны   имеют¦         ¦         ¦
¦      ¦соответствующую маркировку.                         ¦         ¦         ¦
¦      ¦з)  Уплотнительные  кольца  в  пожарных  рукавах   и¦         ¦         ¦
¦      ¦пожарных кранах имеются.                            ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦ 19.  ¦Система пенотушения:                                ¦         ¦         ¦
¦      ¦а) Сертификат на пенообразователь имеется.          ¦         ¦         ¦
¦      ¦б) Качество пенообразователя  подтверждено  справкой¦         ¦         ¦
¦      ¦лаборатории.                                        ¦         ¦         ¦
¦      ¦в) Рукава и стволы на месте.                        ¦         ¦         ¦
¦      ¦г)  Запас  пенообразователя   отвечает   требованиям¦         ¦         ¦
¦      ¦Регистра.                                           ¦         ¦         ¦
¦      ¦д)  В  емкости  пенообразователя,  трубопроводах   и¦         ¦         ¦
¦      ¦арматуре утечка отсутствует.                        ¦         ¦         ¦
¦      ¦е) Инструкция по использованию системы вывешена.    ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦ 20.  ¦Система углекислотного тушения:                     ¦         ¦         ¦
¦      ¦а) Инструкция по  эксплуатации  системы  и  схема  с¦         ¦         ¦
¦      ¦указанием пусковых устройств и охраняемых  помещений¦         ¦         ¦
¦      ¦имеется.                                            ¦         ¦         ¦
¦      ¦б) Рабочие органы системы легко доступны.           ¦         ¦         ¦
¦      ¦в) Трубы и арматура в порядке.                      ¦         ¦         ¦
¦      ¦г) Система вытяжной и приточной вентиляции исправна.¦         ¦         ¦
¦      ¦д)    Устройства    открытия    клапанов    баллонов¦         ¦         ¦
¦      ¦опломбированы.                                      ¦         ¦         ¦
¦      ¦е)   Судовой   акт   о   взвешивании    сосудов    с¦         ¦         ¦
¦      ¦огнегасительным составом имеется.                   ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦ 21.  ¦Система тушения хладонами (где имеется):            ¦         ¦         ¦
¦      ¦а) Сертификат на огнетушащий заряд имеется.         ¦         ¦         ¦
¦      ¦б) Акт о зарядке системы имеется.                   ¦         ¦         ¦
¦      ¦в) Занятия с экипажем проводятся.                   ¦         ¦         ¦
¦      ¦г) Инструкция по вводу системы в действие имеется.  ¦         ¦         ¦
¦      ¦д) Схема  системы  с  указанием  пусковых  устройств¦         ¦         ¦
¦      ¦имеется.                                            ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦ 22.  ¦Противопожарное снабжение:                          ¦-        ¦         ¦
¦      ¦а) К предметам  противопожарного  снабжения  имеется¦         ¦         ¦
¦      ¦свободный доступ.                                   ¦         ¦         ¦
¦      ¦б) Огнетушители  имеют  маркировку,  дату  последней¦         ¦         ¦
¦      ¦зарядки.                                            ¦         ¦         ¦
¦      ¦в) Пожарные рукава имеют маркировку.                ¦         ¦         ¦
¦      ¦г) Проведено испытание пожарных рукавов.            ¦         ¦         ¦
¦      ¦д)     Произведено     взвешивание     углекислотных¦         ¦         ¦
¦      ¦огнетушителей.                                      ¦         ¦         ¦
¦      ¦е) Металлические ящики с песком и лопатой на штатных¦         ¦         ¦
¦      ¦местах.                                             ¦         ¦         ¦
¦      ¦ж)  Комплекты  пожарных  инструментов  размещены   и¦         ¦         ¦
¦      ¦укреплены на штатных металлических щитах.           ¦         ¦         ¦
¦      ¦з) Пожарные ведра хранятся в суппортах  на  открытых¦         ¦         ¦
¦      ¦палубах.                                            ¦         ¦         ¦
¦      ¦и)  Покрывала  (кошма)  хранятся  в   футлярах   или¦         ¦         ¦
¦      ¦специальных шкафчиках.                              ¦         ¦         ¦
¦      ¦к)  Имеется  береговое   соединение   международного¦         ¦         ¦
¦      ¦образца для приема воды (на судах смешанного  "река-¦         ¦         ¦
¦      ¦море" плавания).                                    ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦ 23.  ¦Снаряжение для пожарного:                           ¦         ¦         ¦
¦      ¦а)   Помещение   для   хранения   имеет   надлежащую¦         ¦         ¦
¦      ¦маркировку.                                         ¦         ¦         ¦
¦      ¦б)  Комплекты   пожарного   снаряжения   максимально¦         ¦         ¦
¦      ¦удалены друг от друга.                              ¦         ¦         ¦
¦      ¦в) Снаряжение в порядке, размещено в  легкодоступных¦         ¦         ¦
¦      ¦местах и полностью укомплектовано:                  ¦         ¦         ¦
¦      ¦- пожарный шлем;                                    ¦         ¦         ¦
¦      ¦- защитная одежда;                                  ¦         ¦         ¦
¦      ¦- сапоги;                                           ¦         ¦         ¦
¦      ¦- перчатки;                                         ¦         ¦         ¦
¦      ¦- аккумуляторный фонарь;                            ¦         ¦         ¦
¦      ¦- пожарный топор;                                   ¦         ¦         ¦
¦      ¦- дыхательный аппарат;                              ¦         ¦         ¦
¦      ¦- спасательный трос;                                ¦         ¦         ¦
¦      ¦- наличие резерва воздуха.                          ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦ 24.  ¦При перевозке опасных грузов:                       ¦         ¦         ¦
¦      ¦а) Свидетельство Регистра имеется.                  ¦         ¦         ¦
¦      ¦б)   Организационные   и   технические   мероприятия¦         ¦         ¦
¦      ¦имеются.                                            ¦         ¦         ¦
¦      ¦в) Судовой план пожаротушения откорректирован.      ¦         ¦         ¦
¦      ¦г) Запись в судовом журнале о проверке  технического¦         ¦         ¦
¦      ¦состояния судна и помещений сделана.                ¦         ¦         ¦
¦      ¦д) Специальные огнетушащие средства имеются.        ¦         ¦         ¦
¦      ¦е)   Средства   индивидуальной   защиты   работающих¦         ¦         ¦
¦      ¦имеются.                                            ¦         ¦         ¦
¦      ¦ж)  Средства  для  сбора  розлитых  или  рассыпанных¦         ¦         ¦
¦      ¦грузов имеются.                                     ¦         ¦         ¦
¦      ¦з)  Электрофонари  и  приемо-передающие  станции  во¦         ¦         ¦
¦      ¦взрывозащищенном исполнении.                        ¦         ¦         ¦
¦      ¦и) Дополнительное снабжение судов смешанного  "река-¦         ¦         ¦
¦      ¦море" плавания имеется:                             ¦         ¦         ¦
¦      ¦-  переносные  огнетушители  общей  вместимостью  не¦         ¦         ¦
¦      ¦менее 12 кг сухого порошка;                         ¦         ¦         ¦
¦      ¦- два  автономных  дыхательных  аппарата  на  сжатом¦         ¦         ¦
¦      ¦воздухе;                                            ¦         ¦         ¦
¦      ¦-  запасные   заряженные   баллоны   к   дыхательным¦         ¦         ¦
¦      ¦аппаратам;                                          ¦         ¦         ¦
¦      ¦- четыре полных комплекта защитной одежды.          ¦         ¦         ¦
¦      ¦к) Имеются дополнительные приборы для измерения:    ¦         ¦         ¦
¦      ¦- температуры газа;                                 ¦         ¦         ¦
¦      ¦- относительной влажности воздуха;                  ¦         ¦         ¦
¦      ¦- состава воздуха.                                  ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦ 25.  ¦При перевозке нефтеналивных грузов:                 ¦         ¦         ¦
¦      ¦а) Приказ капитана судна о назначении членов экипажа¦         ¦         ¦
¦      ¦за   контролем    состояния    концентрации    паров¦         ¦         ¦
¦      ¦углеводородов имеется.                              ¦         ¦         ¦
¦      ¦б) Предупредительные надписи имеются.               ¦         ¦         ¦
¦      ¦в) Судно снабжено  переносными  мягкими  кранцами  и¦         ¦         ¦
¦      ¦канатами.                                           ¦         ¦         ¦
¦      ¦г) Инструкция судовладельца имеется.                ¦         ¦         ¦
¦      ¦д)    В    корпусе    нефтеперекачивающих    станций¦         ¦         ¦
¦      ¦нефтепродуктов нет.                                 ¦         ¦         ¦
¦      ¦е) Сведения о грузе имеются.                        ¦         ¦         ¦
¦      ¦ж)   Инструкция    судовладельца    для    подогрева¦         ¦         ¦
¦      ¦высоковязких парафинистых нефтей имеется.           ¦         ¦         ¦
¦      ¦з) Судно оборудовано заземляющими устройствами.     ¦         ¦         ¦
¦      ¦и) В акте указана  величина  сопротивления  изоляции¦         ¦         ¦
¦      ¦судового заземляющего устройства.                   ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦ 26.  ¦Хранение пиротехнических средств:                   ¦         ¦         ¦
¦      ¦а)  Имеются  металлические  шкафы  (или  ящики)   со¦         ¦         ¦
¦      ¦стеллажами (полками).                               ¦         ¦         ¦
¦      ¦б) На дверцах шкафа имеется опись содержимого.      ¦         ¦         ¦
¦      ¦в) Шкаф (ящик) опломбирован.                        ¦         ¦         ¦
¦      ¦г) На шкафу (ящике) имеется надпись "Пиротехнические¦         ¦         ¦
¦      ¦средства" и знак "Запрещается пользоваться  открытым¦         ¦         ¦
¦      ¦огнем".                                             ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦ 27.  ¦Противопожарный режим на судне:                     ¦         ¦         ¦
¦      ¦а) Имеются планы расположения на каждой палубе:     ¦         ¦         ¦
¦      ¦- постов управления;                                ¦         ¦         ¦
¦      ¦- защищаемых помещений;                             ¦         ¦         ¦
¦      ¦- огнезадерживающих и огнестойких конструкций;      ¦         ¦         ¦
¦      ¦- пожарных кранов;                                  ¦         ¦         ¦
¦      ¦- пожарного снабжения;                              ¦         ¦         ¦
¦      ¦- пути эвакуации;                                   ¦         ¦         ¦
¦      ¦-  системы  вентиляции  с   указанием   расположения¦         ¦         ¦
¦      ¦заслонок и опознавательных номеров;                 ¦         ¦         ¦
¦      ¦или брошюра (буклет) с этими же сведениями.         ¦         ¦         ¦
¦      ¦б) Судовой план пожаротушения имеется.              ¦         ¦         ¦
¦      ¦в)  Инструкции  о  порядке  пользования  установками¦         ¦         ¦
¦      ¦пожаротушения в аварийной папке имеются.            ¦         ¦         ¦
¦      ¦г)  Противопожарные  закрытия,  трубопроводы  систем¦         ¦         ¦
¦      ¦пожаротушения, противопожарное оборудование и  места¦         ¦         ¦
¦      ¦его хранения имеют маркировку.                      ¦         ¦         ¦
¦      ¦д) Расписание по заведованию имеется.               ¦         ¦         ¦
¦      ¦е) Имеется два комплекта ключей от помещений.       ¦         ¦         ¦
¦      ¦ж) Места для курения отведены и оборудованы.        ¦         ¦         ¦
¦      ¦з)  Проходы,  основные  и  запасные  выходы,  трапы,¦         ¦         ¦
¦      ¦подходы к средствам пожаротушения свободны.         ¦         ¦         ¦
¦      ¦и) Информация о путях эвакуации людей имеется.      ¦         ¦         ¦
¦      ¦к) Каютные карточки в пассажирских каютах  и  каютах¦         ¦         ¦
¦      ¦экипажа имеются.                                    ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦      ¦Примечание: Отрицательный ответ на                  ¦         ¦         ¦
¦      ¦            любой из перечисленных                  ¦         ¦         ¦
¦      ¦            пунктов требует принятия                ¦         ¦         ¦
¦      ¦            необходимых мер.                        ¦         ¦         ¦
-------+----------------------------------------------------+---------+----------

ПЕРЕЧЕНЬ вопросов при проверке противопожарного состояния ремонтно-отстойного пункта
---------------------------------------------------------------------------------
¦ N N  ¦                 Перечень проверок                  ¦   ДА    ¦   НЕТ   ¦
¦ п/п  ¦                                                    ¦         ¦         ¦
+------+----------------------------------------------------+---------+---------+
¦  1   ¦                         2                          ¦    3    ¦    4    ¦
+------+----------------------------------------------------+---------+---------+
¦  1.  ¦Документация имеется в полном объеме.               ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦  2.  ¦Связь  между  ответственным   дежурным   и   постами¦         ¦         ¦
¦      ¦имеется.                                            ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦  3.  ¦Связь с объектовой командой и подразделением ГПС МВД¦         ¦         ¦
¦      ¦имеется.                                            ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦  4.  ¦Посты оборудованы звуковой сигнализацией.           ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦  5.  ¦Электрическое освещение нормальное.                 ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦  6.  ¦Аккумуляторные фонари во взрывозащищенном исполнении¦         ¦         ¦
¦      ¦имеются.                                            ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦  7.  ¦Количество вахтенных постов  отвечает  установленным¦         ¦         ¦
¦      ¦требованиям.                                        ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦  8.  ¦Количество   противопожарного   инвентаря   отвечает¦         ¦         ¦
¦      ¦табелю, утвержденному руководителем РОП.            ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦  9.  ¦Снятые с судов огнетушители хранятся в  отапливаемом¦         ¦         ¦
¦      ¦помещении.                                          ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦ 10.  ¦Дежурное судно имеется и снабжено:                  ¦         ¦         ¦
¦      ¦а) водооткачивающими установками;                   ¦         ¦         ¦
¦      ¦б) пожарными насосами производительностью 60  м3/час¦         ¦         ¦
¦      ¦при напоре 5 - 6 кг/см2;                            ¦         ¦         ¦
¦      ¦в) установкой пенотушения (не менее 200 дм3,  а  при¦         ¦         ¦
¦      ¦охране пассажирского флота - 400 дм3);              ¦         ¦         ¦
¦      ¦г) пожарными рукавами (120 п. м).                   ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦ 11.  ¦Плавучие  пожарные  установки  имеются,  в   рабочем¦         ¦         ¦
¦      ¦состоянии и снабжены:                               ¦         ¦         ¦
¦      ¦а) пожарными насосами производительностью  не  менее¦         ¦         ¦
¦      ¦70 м3/час при напоре 5 - 6 кг/см2;                  ¦         ¦         ¦
¦      ¦б) пожарными рукавами (200 м);                      ¦         ¦         ¦
¦      ¦в) резервуаром  для  пенообразователя  емкостью  400¦         ¦         ¦
¦      ¦дм3;                                                ¦         ¦         ¦
¦      ¦г) пенообразователь в наличии.                      ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦ 12.  ¦Расстановка судов на подводных крыльях на  площадках¦         ¦         ¦
¦      ¦произведена в соответствии с требованиями           ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦ 13.  ¦Количество судов в линии соблюдено.                 ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦ 14.  ¦Технологические и противопожарные разрывы соблюдены.¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦ 15.  ¦Суда, зимующие с опасными и нефтеналивными  грузами,¦         ¦         ¦
¦      ¦расставлены отдельно.                               ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦ 16.  ¦Плавучие  мастерские,   доки   и   др.   расставлены¦         ¦         ¦
¦      ¦отдельно.                                           ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦ 17.  ¦Пожарные проруби (майны) свободны ото льда.         ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦ 18.  ¦Пожарные    подъезды    имеются    и     оборудованы¦         ¦         ¦
¦      ¦соответствующими указателями.                       ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦ 19.  ¦Предупреждающие аншлаги "Пожарный  подъезд  (проезд)¦         ¦         ¦
¦      ¦не загромождать" имеются.                           ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦ 20.  ¦Установлен порядок подключения  судна  к  береговому¦         ¦         ¦
¦      ¦источнику энергоснабжения и ответственность сторон. ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦ 21.  ¦Установлен порядок использования электросети судна. ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦ 22.  ¦Суда на "горячем  ремонте"  поставлены  в  отдельный¦         ¦         ¦
¦      ¦счал.                                               ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦ 23.  ¦Противопожарный режим на РОП:                       ¦         ¦         ¦
¦      ¦а) Посты пожарного инвентаря оборудованы:           ¦         ¦         ¦
¦      ¦- на 2х - 4х палубных судах;                        ¦         ¦         ¦
¦      ¦- на незачищенных нефтеналивных судах;              ¦         ¦         ¦
¦      ¦- на дебаркадерах;                                  ¦         ¦         ¦
¦      ¦- на однопалубных пассажирских судах;               ¦         ¦         ¦
¦      ¦- на сухогрузных судах;                             ¦         ¦         ¦
¦      ¦- на буксирных судах;                               ¦         ¦         ¦
¦      ¦- на судах технического флота;                      ¦         ¦         ¦
¦      ¦- на других судах.                                  ¦         ¦         ¦
¦      ¦б)  Посты  пожарного  инвентаря  укомплектованы   по¦         ¦         ¦
¦      ¦норме:                                              ¦         ¦         ¦
¦      ¦- пожарные ведра - 2 шт.;                           ¦         ¦         ¦
¦      ¦- пожарные топоры - 2 шт.;                          ¦         ¦         ¦
¦      ¦- лом, лопата, покрывало (кошма);                   ¦         ¦         ¦
¦      ¦- углекислотные (порошковые) огнетушители ОУ-5  (ОП-¦         ¦         ¦
¦      ¦5)-2 шт.;                                           ¦         ¦         ¦
¦      ¦- пожарные рукава - 20 м;                           ¦         ¦         ¦
¦      ¦- комбинированные водяные стволы - 2 шт.;           ¦         ¦         ¦
¦      ¦- переходное соединение 51 x 66 мм - 1 шт.          ¦         ¦         ¦
¦      ¦в)  Таблички  против  каждого  счала   с   указанием¦         ¦         ¦
¦      ¦наименования  судов  и  места  их  в   счале,   мест¦         ¦         ¦
¦      ¦размещения  постов  пожарного  инвентаря   в   счале¦         ¦         ¦
¦      ¦имеются.                                            ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦ 24.  ¦Обеспечен свободный проезд пожарного  автотранспорта¦         ¦         ¦
¦      ¦по    противопожарным    разрывам,    подъездам    к¦         ¦         ¦
¦      ¦водоисточникам,  съездам  с  берега   на   лед,   по¦         ¦         ¦
¦      ¦территории РОП.                                     ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦ 25.  ¦Уборка    отходов    производства     и     остатков¦         ¦         ¦
¦      ¦нефтепродуктов производится.                        ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦ 26.  ¦Записи в вахтенном журнале о проверке ППУ и действия¦         ¦         ¦
¦      ¦вахтенных постов по пожарному расписанию ведутся.   ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦ 27.  ¦Ведется журнал огневых работ.                       ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦ 28.  ¦Разрешение главного инженера на включение в  силовую¦         ¦         ¦
¦      ¦сеть  электродвигателей  вспомогательных  механизмов¦         ¦         ¦
¦      ¦имеется.                                            ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦ 29.  ¦Дополнительные меры при  работе  автоматизированного¦         ¦         ¦
¦      ¦отопительного котла предусмотрены.                  ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦ 30.  ¦Разрешение администрации на использование переносных¦         ¦         ¦
¦      ¦электрокалориферов имеется.                         ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦ 31.  ¦Дополнительные  меры   пожарной   безопасности   при¦         ¦         ¦
¦      ¦установке сварочного аппарата на действующем опорном¦         ¦         ¦
¦      ¦судне  с  подключением  его  к  судовой  электросети¦         ¦         ¦
¦      ¦выполняются.                                        ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦ 32.  ¦Места для курения оборудованы.                      ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦ 33.  ¦Противопожарный  режим  на  судах,  находящихся   на¦         ¦         ¦
¦      ¦судоподъемном сооружении:                           ¦         ¦         ¦
¦      ¦а) Временное расписание по борьбе с пожаром имеется.¦         ¦         ¦
¦      ¦б) Сходни имеются с двух бортов.                    ¦         ¦         ¦
¦      ¦в) Судно заземлено.                                 ¦         ¦         ¦
¦      ¦г)   Водопожарная   система   судна   подключена   к¦         ¦         ¦
¦      ¦магистрали дока.                                    ¦         ¦         ¦
¦      ¦д) Телефонная связь имеется.                        ¦         ¦         ¦
¦      ¦е) Порядок вызова пожарной охраны  и  механика  дока¦         ¦         ¦
¦      ¦определен.                                          ¦         ¦         ¦
¦      ¦ж)   Судно   подключено   к   береговому   источнику¦         ¦         ¦
¦      ¦электроснабжения.                                   ¦         ¦         ¦
¦      ¦з)  Емкости  с  горючими  жидкостями,  топливные   и¦         ¦         ¦
¦      ¦масляные  цистерны  в  местах   работ   освобождены,¦         ¦         ¦
¦      ¦зачищены и дегазированы.                            ¦         ¦         ¦
¦      ¦и) Пломбы на прочих емкостях и цистернах имеются.   ¦         ¦         ¦
¦      ¦к)  Очертания  емкостей  внутри  и   снаружи   борта¦         ¦         ¦
¦      ¦нанесены, маркировка "Топливо" имеется.             ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦ 34.  ¦Огневые работы:                                     ¦         ¦         ¦
¦      ¦а) Ответственные лица за  организацию  и  проведение¦         ¦         ¦
¦      ¦огневых работ назначены.                            ¦         ¦         ¦
¦      ¦б) Ответственные лица за проведение огневых работ на¦         ¦         ¦
¦      ¦судах, находящихся в "горячем ремонте", назначены.  ¦         ¦         ¦
¦      ¦в) У  исполнителей  огневых  работ  квалификационные¦         ¦         ¦
¦      ¦удостоверения и талоны к ним имеются.               ¦         ¦         ¦
¦      ¦г) Наряд-заказ на конкретную огневую работу выдан.  ¦         ¦         ¦
¦      ¦д)  Разрешение  капитана  на  судне,  находящемся  в¦         ¦         ¦
¦      ¦"горячем ремонте", имеется.                         ¦         ¦         ¦
¦      ¦е)  Места  проведения   огневых   работ   первичными¦         ¦         ¦
¦      ¦средствами пожаротушения обеспечены.                ¦         ¦         ¦
¦      ¦ж) Записи в судовом  журнале  о  проведении  огневых¦         ¦         ¦
¦      ¦работ на судне с использованием судового  сварочного¦         ¦         ¦
¦      ¦оборудования имеются.                               ¦         ¦         ¦
¦      ¦з) В машинном журнале отмечается время  включения  и¦         ¦         ¦
¦      ¦отключения электропитания.                          ¦         ¦         ¦
¦      ¦и)  Контроль  за  состоянием  воздушной  среды  (при¦         ¦         ¦
¦      ¦проведении  огневых  работ   на   грузовых   танках,¦         ¦         ¦
¦      ¦топливных    цистернах,    в    пожаро-взрывоопасных¦         ¦         ¦
¦      ¦помещениях) установлен.                             ¦         ¦         ¦
¦      ¦к) Расстояния до незащищенных сгораемых  конструкций¦         ¦         ¦
¦      ¦и горючих материалов соблюдены.                     ¦         ¦         ¦
¦      ¦л) Пожаро-взрывоопасные помещения очищены от горючих¦         ¦         ¦
¦      ¦веществ и провентилированы.                         ¦         ¦         ¦
¦      ¦м)  Справка  о   результатах   химического   анализа¦         ¦         ¦
¦      ¦воздушной среды на судне имеется.                   ¦         ¦         ¦
¦      ¦н)   Расстояние   места   установки   газосварочного¦         ¦         ¦
¦      ¦оборудования  от  места  проведения  огневых   работ¦         ¦         ¦
¦      ¦соблюдено.                                          ¦         ¦         ¦
¦      ¦о) Паяльная лампа имеет паспорт.                    ¦         ¦         ¦
¦      ¦п) На  одежде  сварщика  и  рукавицах  следы  масел,¦         ¦         ¦
¦      ¦жиров, бензина, керосина отсутствуют.               ¦         ¦         ¦
¦      ¦р)  Газовые  баллоны  и  бачки  с  керосином   имеют¦         ¦         ¦
¦      ¦паспорта.                                           ¦         ¦         ¦
¦      ¦с) Баллоны и бачки имеют:                           ¦         ¦         ¦
¦      ¦- клейма об их испытаниях;                          ¦         ¦         ¦
¦      ¦- сертификат на газ.                                ¦         ¦         ¦
¦      ¦т) Баллоны имеют кольца и клапаны.                  ¦         ¦         ¦
¦      ¦                                                    ¦         ¦         ¦
¦ 35.  ¦Окрасочные и изолировочные работы:                  ¦         ¦         ¦
¦      ¦а) Инструкции и РТМ имеются.                        ¦         ¦         ¦
¦      ¦б)   Оборудование   и   оснастка   изготовлены    из¦         ¦         ¦
¦      ¦материалов, исключающих искрообразование.           ¦         ¦         ¦
¦      ¦в)  Используемые  материалы   имеют   информационную¦         ¦         ¦
¦      ¦карточку (паспорт, сертификат).                     ¦         ¦         ¦
¦      ¦г)  Место   проведения   работ   обеспечено   пенным¦         ¦         ¦
¦      ¦огнетушителем и покрывалом.                         ¦         ¦         ¦
¦      ¦д) Вентиляция, оборудование,  оснастка  и  временное¦         ¦         ¦
¦      ¦электрооборудование исправны.                       ¦         ¦         ¦
¦      ¦е) Контроль за состоянием воздушной среды при работе¦         ¦         ¦
¦      ¦в судовых помещениях ведется.                       ¦         ¦         ¦
¦      ¦ж) Индивидуальные средства  защиты  органов  дыхания¦         ¦         ¦
¦      ¦при повышенных значениях концентрации  взрывоопасных¦         ¦         ¦
¦      ¦паров и пыли имеются.                               ¦         ¦         ¦
¦      ¦з) При проведении  работ  со  взрыво-пожаро-опасными¦         ¦         ¦
¦      ¦материалами:                                        ¦         ¦         ¦
¦      ¦-  аккумуляторные  фонари,  светильники  и  т.п.  во¦         ¦         ¦
¦      ¦взрывозащищенном исполнении;                        ¦         ¦         ¦
¦      ¦-  выключатели  светильников  и  электрооборудования¦         ¦         ¦
¦      ¦находятся вне помещения.                            ¦         ¦         ¦
¦      ¦и) При окраске распылителем:                        ¦         ¦         ¦
¦      ¦- металлические изделия заземлены;                  ¦         ¦         ¦
¦      ¦- металлические части оборудования заземлены.       ¦         ¦         ¦
¦      ¦к)  Контроль  воздушной  среды  в   помещениях   при¦         ¦         ¦
¦      ¦окрасочных    работах    с    применением    пожаро-¦         ¦         ¦
¦      ¦взрывоопасных материалов ведется.                   ¦         ¦         ¦
¦      ¦л)  Очищенное  окрасочное  оборудование,   оснастка,¦         ¦         ¦
¦      ¦инструменты,  порожняя  тара  хранятся  в  кладовых,¦         ¦         ¦
¦      ¦оборудованных вытяжной вентиляцией.                 ¦         ¦         ¦
¦      ¦м) То же в специальных шкафах на открытой палубе.   ¦         ¦         ¦
¦      ¦н) Тара из-под лакокрасочных материалов  хранится  в¦         ¦         ¦
¦      ¦плотно закрытом состоянии.                          ¦         ¦         ¦
¦      ¦о)  Промывка  оборудования  и  механизмов   горючими¦         ¦         ¦
¦      ¦жидкостями производится в машинном отделении.       ¦         ¦         ¦
¦      ¦п) Промывка осуществляется на берегу.               ¦         ¦         ¦
¦      ¦р) У места  чистки  электрических  машин  выставлены¦         ¦         ¦
¦      ¦предупредительные знаки "Осторожно", "Взрывоопасно".¦         ¦         ¦
¦      ¦с) Металлический ящик для сбора ветоши имеется.     ¦         ¦         ¦
¦      ¦т) Обрабатываемое оборудование поставлено на поддон ¦         ¦         ¦
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