Пример программы организации и проведения противоаварийной тренировки на тему: Повреждение подающего трубопровода магистральной тепловой сети от районной котельной "Горки-2" (рекомендуемая форма)
Приложение 4 к Методическим рекомендациям по подготовке и проведению противоаварийных тренировок персонала теплоэнергетических организаций жилищно-коммунального хозяйства (рекомендуемая форма) 
                                                         Утверждаю
_____________                                    _________________
(предприятие)                                    (дата, должность)

ПРИМЕР программы организации и проведения противоаварийной тренировки на тему: Повреждение подающего трубопровода магистральной тепловой сети от районной котельной "Горки-2"
1. Дата, время и место проведения:
03.04.2004, 10-30, диспетчерская служба предприятия тепловых сетей, котельная "Горки-2" и участок магистральной тепловой сети от котельной "Горки-2" до камеры А-1.
2. Условное время возникновения аварии: 10-30.
3. Метод проведения тренировки: с условными действиями персонала на работающем оборудовании.
4. Руководитель тренировки: Семенов А.П., заместитель главного инженера.
5. Участники тренировки и посредники.

------------------------------------------------------------------
¦      Рабочее место      ¦ Ф.И.О. участника ¦ Ф.И.О. посредника ¦
+-------------------------+------------------+-------------------+
¦Диспетчер теплосети      ¦Антонов К.Р.      ¦Ковалев С.И.       ¦
¦Начальник смены котельной¦Романов Н.Р.      ¦Гаврилов П.Д.      ¦
¦Мастер ОВБ (оперативно-  ¦Семенов В.Г.      ¦Рябов В.В.         ¦
¦выездной бригады)        ¦                  ¦                   ¦
¦Мастер ОРБ (оперативно-  ¦Сафронов П.Д.     ¦Никифоров А.И.     ¦
¦ремонтной бригады)       ¦                  ¦                   ¦
--------------------------+------------------+--------------------

6. Порядок пользования связью:
устно, по каналам городской телефонной сети, по мобильному телефону, радиосвязи на выделенной предприятию волне с сигналом в начале разговора - "тренировка".
7. Расстановка посредников, проверка готовности транспортных средств, ремонтного оборудования и персонала - выполняются до начала тренировки; начало тренировки объявляется по радио, вводные даются устно или с помощью тренировочных плакатов (перечень тренировочных плакатов представлен ниже).
8. Цель тренировки: отработка действий оперативного персонала диспетчерской службы, районной котельной и ремонтной службы при аварии в тепловой сети.
9. Режим работы до аварии: гидравлический и температурный режимы тепловой сети выдерживаются близкими к заданным диспетчером графикам.
10. Причины возникновения аварии, ее развитие и последствия.
В 9 ч 30 мин. Начальник смены и оператор центрального щита управления котельной зафиксировали небольшое падение давления в подающей магистрали на выходе из котельной. Одновременно падение давления фиксирует диспетчерская служба предприятия. Начальник смены отдает распоряжение увеличить подпитку для поддержания нормального гидравлического режима. В 9 ч 45 мин. в котельной и диспетчерской зафиксировано резкое падение давления в сети. Почти одновременно из городской жилищной организации в диспетчерскую службу тепловой сети поступил сигнал о сильном парении и появлении горячей воды в месте прохождения трассы в районе камеры А1. Диспетчер дает указание начальнику смены котельной о переводе сети в статический режим и мастеру ОВБ - на выезд и поиск места повреждения.
Оперативно-выездная бригада обнаружила на трассе сети сильное парение, шум и выход горячей воды на поверхность земли. Мастер ОВБ докладывает об аварии диспетчеру теплосети, который дает указание об отключении подающего трубопровода ближайшей секционирующей задвижкой, дренировании аварийного участка с подготовкой его к ремонту. Одновременно диспетчер дает указание начальнику смены котельной об отключении подающего трубопровода. Диспетчер направляет ОРБ к месту аварии. После ликвидации аварии диспетчер отдает распоряжение начальнику смены котельной и мастеру ОВБ о восстановлении нормального режима работы сети.
11. Вводные участникам тренировки:

------------------------------------------------------------------
¦Время подачи¦  Рабочее место  ¦   Вводная (устно или в виде     ¦
¦   вводной  ¦                 ¦           плаката)              ¦
+------------+-----------------+---------------------------------+
¦9 ч 34 мин. ¦Диспетчер ОДС    ¦Небольшие падения давления в     ¦
¦            ¦                 ¦подающей магистрали              ¦
¦9 ч 34 мин. ¦Начальник смены  ¦Небольшое падение давления в     ¦
¦            ¦котельной        ¦подающей магистрали              ¦
¦9 ч 45 мин. ¦Диспетчер ОДС    ¦Резкое падение давления в подаю- ¦
¦            ¦                 ¦щей магистрали. Сигнал из жилищ- ¦
¦            ¦                 ¦ной организации                  ¦
¦9 ч 45 мин. ¦Начальник смены  ¦Резкое падение давления в подаю- ¦
¦            ¦котельной        ¦щей магистрали                   ¦
¦9 ч 50 мин. ¦Диспетчер ОДС    ¦Назовите возможные причины аварии¦
¦9 ч 55 мин. ¦Начальник смены  ¦Дайте оценку состояния и режима  ¦
¦            ¦котельной        ¦работы оборудования              ¦
¦10 ч 40 мин.¦Диспетчер ОДС    ¦Аварийный участок отключен       ¦
¦12 ч 50 мин.¦Диспетчер ОДС    ¦Аварийный участок дренирован и   ¦
¦            ¦                 ¦подготовлен к ремонту            ¦
¦16 ч 25 мин.¦Диспетчер ОДС    ¦Ремонт аварийного участка закон- ¦
¦            ¦                 ¦чен. Трубопровод подготовлен к   ¦
¦            ¦                 ¦заполнению                       ¦
¦16 ч 25 мин.¦Начальник смены  ¦Ремонт закончен. Трубопровод     ¦
¦            ¦котельной        ¦готов к заполнению               ¦
¦18 ч 20 мин.¦Диспетчер ОДС    ¦Авария ликвидирована. Режим      ¦
¦            ¦                 ¦работы теплосети восстановлен    ¦
¦18 ч 25 мин.¦Диспетчер ОДС    ¦Конец тренировки                 ¦
¦            ¦Начальник смены  ¦                                 ¦
¦            ¦котельной        ¦                                 ¦
-------------+-----------------+----------------------------------

12. Обнаружение и ликвидация аварии.
Диспетчер, обнаружив по манометру, установленному в ОДС, падение давления и перепроверив у начальника смены котельной, дает ему указание усилить контроль за гидравлическим режимом и осмотреть оборудование насосно-подогревательной установки с целью выяснения причины падения давления. Начальник смены поручает дежурному слесарю смены проверить работу и состояние оборудования и после осмотра докладывает диспетчеру, что в котельной оборудование работает нормально, утечек или иных дефектов не обнаружено. В 9 ч 48 мин. начальник смены котельной докладывает диспетчеру о резком падении давления в сети. Диспетчер, зафиксировав в 9 ч 45 мин. резкое падение давления в сети и заслушав доклад начальника смены котельной, дает ему указание максимально увеличить подпитку; при невозможности поддержания нормального давления перевести теплосеть в статический режим. В ОДС поступает сигнал из города о предполагаемой аварии в сети и ее координатах. Диспетчер дает распоряжение мастеру ОВБ немедленно выехать на место аварии. После выяснения всех обстоятельств мастер докладывает диспетчеру о выходе на поверхность земли горячей воды, сильном шуме, парении и образовании воронки, а также поступлении горячей воды в камеру А1. По указанию диспетчера отключает секционирующую задвижку, производит дренирование участка и подготовку его к аварийному ремонту. Диспетчер одновременно дает указание начальнику смены котельной отключить задвижку на подающем трубопроводе коллектора котельной и дает указание мастеру ОРБ на выезд и проведение аварийных ремонтных работ, после чего сообщает основным потребителям об аварии и предполагаемом времени восстановления нормального режима. Начальник смены котельной, получив указания диспетчера, отключает сетевые насосы, включает резервные насосы, включает резервный подпиточный насос и переводит работающий водогрейный котел N 3 в горячий резерв.
После организации и проведения аварийных мероприятий диспетчер дает указание руководителям района, в ведении которого находится аварийный участок, оформить наряд-допуск на производство аварийных ремонтных работ.
13. Оценка действий участников и тренировки в целом.
Оценка действий диспетчера ОДС, начальника смены котельной, мастеров ОВБ и ОРБ выполняется в соответствии с протоколом.
Оценка действий персонала диспетчерской службы, смены котельной, оперативно-выездной и оперативно-ремонтной бригад производится непосредственно посредниками. Основным критерием при оценке тренировки в целом является правильность действий участников, оцениваемых протокольным методом.

Программу тренировки составил ____________________________________
(Ф.И.О., должность)

Программа согласована ____________________________________________
(Ф.И.О., должность)

С программой тренировки ознакомились:

------------------------------------------------------------------
¦   Ф.И.О.    ¦    Должность     ¦    Дата    ¦     Подпись      ¦
+-------------+------------------+------------+------------------+
--------------+------------------+------------+-------------------

Результаты тренировки:
Оценка диспетчера -
Оценка начальника смены котельной -
Оценка мастера ОВБ -
Оценка тренировки в целом -
Мероприятия по результатам тренировки:
1.
2.
3.
Перечень рекомендуемых тренировочных плакатов:
Плакат 1. Оцените режим работы оборудования
Плакат 2. Задвижка N 4 не закрывается
Плакат 3. Дренажный вентиль в камере А1 неисправен
Плакат 4. Назовите возможные признаки аварии

КАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАСТЕРА ОВБ
------------------------------------------------------------------
¦  Задание  ¦Эталонное решение и ¦Контроль- ¦Заме-  ¦Грубые ошиб-¦
¦           ¦предполагаемые от-  ¦ное время ¦чания  ¦ки тренирую-¦
¦           ¦веты тренирующегося ¦выполнения¦посред-¦щегося      ¦
¦           ¦                    ¦          ¦ника   ¦            ¦
+-----------+--------------------+----------+-------+------------+
¦Оцените    ¦Визуально можно дать¦2 мин.    ¦       ¦После венти-¦
¦состояние  ¦только общую оценку ¦          ¦       ¦лирования   ¦
¦работы     ¦нарушения нормально-¦          ¦       ¦камеры само-¦
¦участка    ¦го технологического ¦          ¦       ¦стоятельно  ¦
¦тепловой   ¦режима              ¦          ¦       ¦спускается в¦
¦сети на    ¦                    ¦          ¦       ¦камеру без  ¦
¦месте ава- ¦                    ¦          ¦       ¦принятия мер¦
¦рии        ¦                    ¦          ¦       ¦безопасности¦
¦Назовите   ¦Образование воронки ¦3 мин.    ¦       ¦            ¦
¦признаки   ¦с выходом на поверх-¦          ¦       ¦            ¦
¦аварии те- ¦ность горячей воды, ¦          ¦       ¦            ¦
¦плосети и  ¦шум, парение.       ¦          ¦       ¦            ¦
¦возможные  ¦Появление свища в   ¦          ¦       ¦            ¦
¦причины    ¦трубопроводе или    ¦          ¦       ¦            ¦
¦           ¦разрыв              ¦          ¦       ¦            ¦
¦Отключите  ¦Принимает решение   ¦          ¦       ¦            ¦
¦аварийный  ¦спуститься в камеру ¦          ¦       ¦            ¦
¦участок    ¦А1 для отключения   ¦          ¦       ¦            ¦
¦           ¦участка секциони-   ¦          ¦       ¦            ¦
¦           ¦рующей задвижкой    ¦          ¦       ¦            ¦
¦Подготовьте¦Производит дополни- ¦          ¦       ¦            ¦
¦участок для¦тельную вентиляцию  ¦          ¦       ¦            ¦
¦аварийного ¦камеры, закрывает   ¦          ¦       ¦            ¦
¦ремонта    ¦секционирующую за-  ¦          ¦       ¦            ¦
¦персоналом ¦движку, открывает   ¦          ¦       ¦            ¦
¦ОРБ        ¦задвижку на дренаж- ¦          ¦       ¦            ¦
¦           ¦ном трубопроводе,   ¦          ¦       ¦            ¦
¦           ¦откачивает воду из  ¦          ¦       ¦            ¦
¦           ¦камеры.             ¦          ¦       ¦            ¦
¦           ¦Устанавливает ограж-¦          ¦       ¦            ¦
¦           ¦дение на месте ава- ¦          ¦       ¦            ¦
¦           ¦рии, вывешивает пла-¦          ¦       ¦            ¦
¦           ¦каты.               ¦          ¦       ¦            ¦
¦           ¦Фиксирует давление в¦          ¦       ¦            ¦
¦           ¦сети по манометрам в¦          ¦       ¦            ¦
¦           ¦камере и температуру¦          ¦       ¦            ¦
¦           ¦воздуха             ¦          ¦       ¦            ¦
¦Подготовьте¦Снимает плакаты,    ¦          ¦       ¦            ¦
¦участок к  ¦убирает ограждение, ¦          ¦       ¦            ¦
¦пуску      ¦закрывает дренаж,   ¦          ¦       ¦            ¦
¦           ¦открывает перемычку ¦          ¦       ¦            ¦
¦           ¦для заполнения по-  ¦          ¦       ¦            ¦
¦           ¦дающего трубопрово- ¦          ¦       ¦            ¦
¦           ¦да из обратного.    ¦          ¦       ¦            ¦
¦           ¦После выравнивания  ¦          ¦       ¦            ¦
¦           ¦давления докладывает¦          ¦       ¦            ¦
¦           ¦диспетчеру и по его ¦          ¦       ¦            ¦
¦           ¦указанию открывает  ¦          ¦       ¦            ¦
¦           ¦секционирующую за-  ¦          ¦       ¦            ¦
¦           ¦движку.             ¦          ¦       ¦            ¦
¦           ¦Фиксирует давление в¦          ¦       ¦            ¦
¦           ¦трубопроводах в ка- ¦          ¦       ¦            ¦
¦           ¦мере А1 после вос-  ¦          ¦       ¦            ¦
¦           ¦становления циркуля-¦          ¦       ¦            ¦
¦           ¦ции                 ¦          ¦       ¦            ¦
------------+--------------------+----------+-------+-------------

Посредник
С оценкой действий по тренировке ознакомлен ______________________
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