Пример протокола контроля загрязнений в сжатом воздухе
Приложение А 
к Национальному стандарту 
Российской Федерации. 
Сжатый воздух. 
Часть 6. 
Методы контроля 
загрязнения газами 
ГОСТ Р ИСО 8573-6-2005 
(справочное)

ПРИМЕР ПРОТОКОЛА КОНТРОЛЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ В СЖАТОМ ВОЗДУХЕ
Пример протокола приведен в таблице А.1.

Таблица А.1

------------------------------------------------------------------
¦ Цель испытаний - контроль загрязнений газами в системе  сжатого¦
¦воздуха на ____________________________________________________,¦
¦                      (наименование объекта)                    ¦
¦состоящей  из  четырех  компрессоров,  охладителей  и  осушителя¦
¦холодильного  типа, причем  один компрессор находится в резерве,¦
¦два  компрессора  работают при полной нагрузке,  один компрессор¦
¦работает при 50%-ной нагрузке; давление в сети - 0,7 МПа (7 бар)¦
¦                                                                ¦
¦ Виды загрязнений газами: СО, СО , SО , НС и NО                 ¦
¦                                2    2         2                ¦
¦ Отбор проб проводился с интервалом в 1 ч в течение 48 ч        ¦
¦ Каждая проба газа отбиралась в три пластиковых контейнера      ¦
¦________________________________________________________________¦
¦                        (изготовитель)                          ¦
¦                                                                ¦
¦ Атмосферные условия в процессе отбора проб:                    ¦
¦                                                                ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦   Дата отбора проб    ¦Температура, ¦  Давление  ¦Относительная¦
¦                       ¦     °С      ¦воздуха, МПа¦ влажность, %¦
+-----------------------+-------------+------------+-------------+
¦Начало     ¦           ¦    19,5     ¦   0,1015   ¦     49      ¦
+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+
¦Окончание  ¦           ¦    22,0     ¦   0,1016   ¦     42      ¦
+-----------+-----------+-------------+------------+-------------+
¦                                                                ¦
¦ Примечание - Анализ проведен _________________________________ ¦
¦                                 (наименование лаборатории)     ¦
¦с использованием оборудования _________________________________ ¦
¦                                 (наименование оборудования)    ¦
¦Калибровка аналитических приборов проведена ___________________ ¦
¦                                            (исполнитель, дата) ¦
¦                                                                ¦
¦ В начале и после каждого измерения проверены показания приборов¦
¦на эталонный и нулевой газы                                     ¦
¦ Концентрация загрязнений газами определена по ИСО 8573-6 и     ¦
¦имеет следующие значения:                                       ¦
¦                                                                ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦    Вид загрязнения     ¦Концент- ¦ Используемый  ¦  Диапазон   ¦
¦                        ¦рация    ¦   диапазон    ¦  измерений  ¦
¦                        ¦         ¦     шкалы     ¦             ¦
+------------------------+---------+---------------+-------------+
¦Оксид углерода (СО),    ¦12 +/- 4 ¦Полный         ¦От 0 до 25   ¦
¦мл/куб. м или ppm       ¦         ¦               ¦             ¦
¦                 v      ¦         ¦               ¦             ¦
+------------------------+---------+               +-------------+
¦Диоксид углерода (СО ), ¦349 +/- 8¦               ¦От 0 до 1000 ¦
¦                    2   ¦         ¦               ¦             ¦
¦мл/куб. м или ppm       ¦         ¦               ¦             ¦
¦                 v      ¦         ¦               ¦             ¦
+------------------------+---------+               +-------------+
¦Диоксид серы (SО ),     ¦< 3      ¦               ¦От 0 до 10   ¦
¦                2       ¦         ¦               ¦             ¦
¦мл/куб. м или ppm       ¦         ¦               ¦             ¦
¦                 v      ¦         ¦               ¦             ¦
+------------------------+---------+               ¦             ¦
¦Углеводороды (НС),      ¦2 +/- 1  ¦               ¦             ¦
¦мл/куб. м С  или ppm  С ¦         ¦               ¦             ¦
¦           1        v  1¦         ¦               ¦             ¦
+------------------------+---------+               ¦             ¦
¦Оксиды азота (NO ),     ¦< 3      ¦               ¦             ¦
¦                x       ¦         ¦               ¦             ¦
¦мл/куб. м или ppm       ¦         ¦               ¦             ¦
¦                 v      ¦         ¦               ¦             ¦
+------------------------+---------+---------------+-------------+
¦Протокол подготовлен:                                           ¦
¦______________________                 ________________________ ¦
¦      (подпись)                              (место, дата)      ¦
------------------------------------------------------------------
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