Протокол проверки газовой защиты (рекомендуемая форма)
Приложение Б 
к Инструкции РАО "ЕЭС России" 
от 27.04.2001 N РД 153-34.0-35.518-2001 
(рекомендуемое)

_____________________________            _________________________
(АО-энерго, электростанция)               (предприятие, объект)
_________________________
(присоединение)
"__" ____________ 20__ г.

ПРОТОКОЛ
ПРОВЕРКИ ГАЗОВОЙ ЗАЩИТЫ

I. Паспортные данные

1. Принципиальная схема N
2. Данные  защищаемого   трансформатора  (автотрансформатора),
трансформаторной группы, реактора

------------------------------------------------------------------
¦Завод-изготовитель¦   Тип   ¦Мощность, кВ x А¦Система охлаждения¦
+------------------+---------+----------------+------------------+
-------------------+---------+----------------+-------------------

3. Данные газового реле

------------------------------------------------------------------
¦  Фаза   ¦Завод-изготовитель¦Тип реле, N,¦  Уставка (скорость   ¦
¦         ¦                  ¦год выпуска ¦  потока масла), м/с  ¦
+---------+------------------+------------+----------------------+
¦А        ¦                  ¦            ¦                      ¦
+---------+------------------+------------+----------------------+
¦В        ¦                  ¦            ¦                      ¦
+---------+------------------+------------+----------------------+
¦С        ¦                  ¦            ¦                      ¦
+---------+------------------+------------+----------------------+
¦Резервная¦                  ¦            ¦                      ¦
----------+------------------+------------+-----------------------

4. Данные защищаемого устройства РПН

------------------------------------------------------------------
¦  Завод-изготовитель  ¦          Тип          ¦       I         ¦
¦                      ¦                       ¦        ном      ¦
+----------------------+-----------------------+-----------------+
-----------------------+-----------------------+------------------

5. Данные струйного реле

------------------------------------------------------------------
¦  Фаза   ¦Завод-изготовитель¦Тип реле, N,¦  Уставка (скорость   ¦
¦         ¦                  ¦год выпуска ¦  потока масла), м/с  ¦
+---------+------------------+------------+----------------------+
¦А        ¦                  ¦            ¦                      ¦
+---------+------------------+------------+----------------------+
¦В        ¦                  ¦            ¦                      ¦
+---------+------------------+------------+----------------------+
¦С        ¦                  ¦            ¦                      ¦
+---------+------------------+------------+----------------------+
¦Резервная¦                  ¦            ¦                      ¦
----------+------------------+------------+-----------------------

6. Данные промежуточных и указательных реле

------------------------------------------------------------------
¦  Наименование реле  ¦    Тип реле    ¦Назначение в схеме защиты¦
+---------------------+----------------+-------------------------+
+---------------------+----------------+-------------------------+
----------------------+----------------+--------------------------

II. Техническое обслуживание защиты

Приняты следующие обозначения:
Н - проверка (наладка) при новом включении;
К - профилактический контроль;
В - профилактическое восстановление;
К1 - первый профилактический контроль.
1. Результаты  внешнего  осмотра газового реле,  цепей защиты,
включая трассу контрольного кабеля и разделки его концов  (Н,  К1,
К, В) ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Результаты внешнего  осмотра всех реле защиты  (исправность
механической части, зазоры, регулировка контактов (Н, К1, В) _____
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Результаты   проверки   схемы   газовой   защиты  и  цепей,
связывающих  ее с другими  устройствами  РЗА (Н),  например,  АПВ,
УРОВ, устройство пожаротушения и др. _____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Проверка  чувствительности  отключающего  элемента газового
реле (РГЧЗ-66, RS-1000) по усилию срабатывания (Н, В)

------------------------------------------------------------------
¦      Фаза      ¦   Уставка, м/с   ¦   Усилие срабатывания, г   ¦
+----------------+------------------+----------------------------+
¦А               ¦                  ¦                            ¦
+----------------+------------------+----------------------------+
¦В               ¦                  ¦                            ¦
+----------------+------------------+----------------------------+
¦С               ¦                  ¦                            ¦
+----------------+------------------+----------------------------+
¦Резервная       ¦                  ¦                            ¦
-----------------+------------------+-----------------------------

5. Проверка работы газовых реле:
а)  РГЧЗ, BF 80/Q (BF 50/10) при снижении уровня масла (Н, К1,
В)

------------------------------------------------------------------
¦      Фаза      ¦       Объем воздуха в реле (куб. см),         ¦
¦                ¦           при котором срабатывает             ¦
¦                +-----------------------------------------------+
¦                ¦  сигнальный элемент   ¦  отключающий элемент  ¦
+----------------+-----------------------+-----------------------+
¦А               ¦                       ¦                       ¦
+----------------+-----------------------+-----------------------+
¦В               ¦                       ¦                       ¦
+----------------+-----------------------+-----------------------+
¦С               ¦                       ¦                       ¦
+----------------+-----------------------+-----------------------+
¦Резервная       ¦                       ¦                       ¦
-----------------+-----------------------+------------------------

б) РГТ80, РГТ50 от кнопки контроля (Н, К1, В, К)
Результат проверки ___________________________________________
6. Измерение  сопротивления  изоляции цепей газовой защиты (Н,
К1, В), контакты реле, кроме реле РГТ50 (РГТ80), отключены

------------------------------------------------------------------
¦   Фаза    ¦  Элемент   ¦    Сопротивление изоляции, МОм  1     ¦
¦           ¦            +---------------------------------------+
¦           ¦            ¦между жилами кабеля¦всех цепей на землю¦
+-----------+------------+-------------------+-------------------+
¦А          ¦Сигнальный  ¦                   ¦                   ¦
¦           +------------+-------------------+-------------------+
¦           ¦Отключающий ¦                   ¦                   ¦
+-----------+------------+-------------------+-------------------+
¦В          ¦Сигнальный  ¦                   ¦                   ¦
¦           +------------+-------------------+-------------------+
¦           ¦Отключающий ¦                   ¦                   ¦
+-----------+------------+-------------------+-------------------+
¦С          ¦Сигнальный  ¦                   ¦                   ¦
¦           +------------+-------------------+-------------------+
¦           ¦Отключающий ¦                   ¦                   ¦
+-----------+------------+-------------------+-------------------+
¦Резервная  ¦Сигнальный  ¦                   ¦                   ¦
¦           +------------+-------------------+-------------------+
¦           ¦Отключающий ¦                   ¦                   ¦
------------+------------+-------------------+--------------------

7. Измерение сопротивления изоляции контактов газовых реле (Н,
К1, В)

------------------------------------------------------------------
¦   Фаза  ¦  Элемент  ¦     Сопротивление изоляции, МОм  1       ¦
¦         ¦           +------------------------------------------+
¦         ¦           ¦ между разомкнутыми¦   между замкнутыми   ¦
¦         ¦           ¦     контактами    ¦контактами и корпусом ¦
+---------+-----------+-------------------+----------------------+
¦А        ¦Сигнальный ¦                   ¦                      ¦
¦         +-----------+-------------------+----------------------+
¦         ¦Отключающий¦                   ¦                      ¦
+---------+-----------+-------------------+----------------------+
¦В        ¦Сигнальный ¦                   ¦                      ¦
¦         +-----------+-------------------+----------------------+
¦         ¦Отключающий¦                   ¦                      ¦
+---------+-----------+-------------------+----------------------+
¦С        ¦Сигнальный ¦                   ¦                      ¦
¦         +-----------+-------------------+----------------------+
¦         ¦Отключающий¦                   ¦                      ¦
+---------+-----------+-------------------+----------------------+
¦Резервная¦Сигнальный ¦                   ¦                      ¦
¦         +-----------+-------------------+----------------------+
¦         ¦Отключающий¦                   ¦                      ¦
----------+-----------+-------------------+-----------------------

--------------------------------
1  Измеряется мегомметром на 1000 В.

8. Результаты испытания электрической прочности изоляции цепей
газовой   защиты   (контакты  реле,   кроме  реле  РГТ50  (РГТ80),
отключены)  напряжением  1000 В  переменного тока в течение 1 мин.
(Н, К1, В)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Результаты испытаний электрической прочности изоляции между
замыкающими   контактами  и  между  этими  контактами  и  корпусом
напряжением 500 В в течение 1 мин. (для реле RF 80/Q, BF 50/10)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
10. Проверка промежуточных и указательных реле (Н, К1, В)

------------------------------------------------------------------
¦   Обозначение реле    ¦  U  /I   (В/А)   ¦   U   /I    (В/А)   ¦
¦        в схеме        ¦   ср  ср         ¦    воз  воз         ¦
+-----------------------+------------------+---------------------+
+-----------------------+------------------+---------------------+
------------------------+------------------+----------------------

11. Результаты   проверки   работы   защиты   при   напряжении
оперативного  тока U    и  0,8U     нажатием  на  кнопку  контроля
ном        ном
(рекомендуется - на отключение выключателя)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
12. Заключение _______________________________________________
__________________________________________________________________

Подписи проверяющего _________________________________________
и начальника МС РЗАИ (ЭТЛ) _______________________________________

III. Профилактический контроль
и профилактическое восстановление

------------------------------------------------------------------
¦ Дата  ¦ Наименование ¦  Результаты  ¦   Подписи проверявшего   ¦
¦       ¦  (К1, К, В)  ¦              ¦и начальника МС РЗАИ (ЭТЛ)¦
+-------+--------------+--------------+--------------------------+
+-------+--------------+--------------+--------------------------+
--------+--------------+--------------+---------------------------
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