Расчет корректирующего коэффициента для потребителей тепловой энергии, подключенных к тепловым сетям без элеваторных узлов Солнечногорского района Московской области
Приложение N 9 к Постановлению главы муниципального образования "Солнечногорский район" Московской области от 31 января 2003 г. N 242

РАСЧЕТ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ БЕЗ ЭЛЕВАТОРНЫХ УЗЛОВ
Согласно СНиП средняя температура внутри жилого помещения составляет +18 град. C. При этом температура нагревательных приборов в помещении не должна превышать 60 град. C. Средняя температура теплоносителя на подающем трубопроводе составляет 95 град. C. Для снижения температуры до установленного уровня используются элеваторные узлы (специальные теплотехнические устройства, позволяющие снизить температуру теплоносителя до нормативного значения за счет подмеса из обратного трубопровода). Таким образом, повышение температуры нагревательных приборов при сохранении скорости движения теплоносителя, которая определяется гидравлическими показателями котельной, пропорционально повышает внутреннюю температуру в помещении. Следовательно, повышение температуры теплоносителя на 35 град. C приведет к повышению температуры внутри помещения на 10,4 град. C.
Потребление тепловой энергии определяется формулой:

   Q = 1,032 x Vздания x Кздания x (tвн - tн)/(tн + 28) x      (1)
-6
x 24 x 10  ,

где:
Q - количество тепловой энергии, потребляемой за сутки;
1,032 - поправочный  коэффициент, отражающий  тепловые   потери
через оконные проемы;
Vздания - объем здания по наружному обмеру;
Кздания - коэффициент  здания, зависящий  от  его   назначения,
объема и года постройки;
tвн - внутренняя температура помещения;
tн - температура наружного воздуха;
28 - минимальная расчетная   температура    наружного   воздуха
согласно СНиП "Строительная климатология";
24 - количество часов в сутках;
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10   - коэффициент    размеренности,   показывающий     перевод
расчетной величины в Гкал.

Согласно СНиП "Строительная климатология" средняя температура отопительного периода составляет -3,7 град. C.
Для определения коэффициента, отражающего сверхнормативное теплопотребление, воспользуемся соотношением:

                     Qфакт = Qнорм x К,                        (2)
где:
Qфакт - фактическое суточное потребление тепловой энергии;
Qнорм - среднесуточное потребление тепловой энергии при нормативной температуре внутри здания;
К - поправочный коэффициент, отражающий сверхнормативное теплопотребление таким образом:

                            К = Qфакт/Qнорм.                   (3)
Подставив в формулу (3) формулу (1) с учетом средней температуры отопительного периода и проведя сокращение, получим:

                      К = (28,4 + 3,7)/(18 + 3,7).             (4)
Таким образом, поправочный коэффициент, отражающий сверхнормативное потребление тепловой энергии при подключении без элеваторного узла, равен 1,48.
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