Ведомость анализа пуска энергоблока ТЭС
Приложение 3 к Руководящим указаниям по анализу качества пуска (останова) основного теплоэнергетического оборудования ТЭС РД 153-34.0-20.585-00

                     ВЕДОМОСТЬ АНАЛИЗА ПУСКА

"Утверждаю"
(Зам.) Главный инженер _________ ГРЭС (ТЭЦ)
"__" _______________ "____" г.

ВЕДОМОСТЬ
Анализа пуска энергоблока _____ МВт ст. N ____
"__" _____________ "____" г. после ________ часов простоя.

НСС    _________________
НС КТЦ _________________
СМБ    _________________
МБ     _________________

1. Выдерживание основных критериев надежности

------------------------------------------------------------------
¦ N ¦  Основные критерии   ¦Раз- ¦  N  ¦Норма-¦Факти-¦Вре-¦Оценка¦
¦п/п¦   оценки качества    ¦мер- ¦этапа¦тивное¦ческое¦мя, ¦и при-¦
¦   ¦  пуска энергоблока   ¦ность¦     ¦значе-¦значе-¦мин.¦меча- ¦
¦   ¦                      ¦     ¦     ¦ние   ¦ние   ¦    ¦ние   ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦                    1. Показатели турбоагрегата                 ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦1  ¦Относительное         ¦мм   ¦3 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦положение РВД         ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦2  ¦Относительное         ¦мм   ¦3 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦положение РСД         ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦3  ¦Относительное         ¦мм   ¦3 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦положение РНД (1)     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦4  ¦Относительное         ¦мм   ¦3 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦положение РНД-2       ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦5  ¦Относительное         ¦мм   ¦3 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦положение РНД-3       ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦6  ¦Искри-¦при работе ВПУ ¦мм   ¦3    ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦вление¦перед подачей  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦вала  ¦пара в турбину ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+ротора+---------------+     ¦     +------+------+----+------+
¦7  ¦      ¦при работе тур-¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦      ¦бины в диапазо-¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦      ¦нах некритичес-¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦      ¦ких чисел обо- ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦      ¦ротов ротора   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+------+---------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦8  ¦Давле-¦при совмещенном¦МПа  ¦3    ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦ние в ¦прогреве систе-¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦кон-  ¦мы промперегре-¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦денса-¦ва и работе    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦торе  ¦турбины на     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦      ¦n ~= 1000 об./ ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦      ¦мин.           ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+      +---------------+     +-----+------+------+----+------+
¦9  ¦      ¦на холостом хо-¦     ¦3 - 4¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦      ¦ду и малых на- ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦      ¦грузках турбины¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+------+---------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦10 ¦Резкий прогрев или за-¦°С   ¦3 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦холаживание (за время ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦менее 10 мин.) металла¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦паровпуска ЦВД        ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦11 ¦Резкий прогрев или за-¦°С   ¦3 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦холаживание (за время ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦менее 10 мин.) металла¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦паровпуска ЦСД        ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦12 ¦Разность температур   ¦°С   ¦3 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦"верх-низ" ЦВД в зоне ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦паровпуска            ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦13 ¦Разность температур   ¦°С   ¦3 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦"верх-низ" ЦСД в зоне ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦паровпуска            ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+--------------------- +-----+-----+------+      ¦    ¦      ¦
¦14 ¦Температура масла на  ¦°С   ¦3    ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦смазку турбоагрегата  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦при пуске турбины     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦                    2. Показатели котлоагрегата                 ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦15 ¦Суммарное время превы-¦мин. ¦1 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦шения допустимой раз- ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦ности температур ме-  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦талла "верх-низ" бара-¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦бана котла            ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦16 ¦Суммарное время превы-¦мин. ¦2 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦шения допустимой ско- ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦рости изменения темпе-¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦ратуры нижней образую-¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦щей барабана котла    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦17 ¦Суммарное время превы-¦мин. ¦2 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦шения допустимой ско- ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦рости изменения темпе-¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦ратуры насыщения в ба-¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦рабане котла - скорос-¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦ти пуска              ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦18 ¦Нагрузка котла при    ¦т/ч  ¦3    ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦подключении в парал-  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦лельную работу        ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦19 ¦Давление пара за кот- ¦МПа  ¦3    ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦лом при подключении в ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦параллельную работу   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦20 ¦Температура пара за   ¦°С   ¦3    ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦котлом при подключении¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦в параллельную работу ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
----+----------------------+-----+-----+------+------+----+-------

2. Выдерживание дополнительных критериев надежности

------------------------------------------------------------------
¦ N ¦  Основные критерии   ¦Раз- ¦  N  ¦Норма-¦Факти-¦Вре-¦Оценка¦
¦п/п¦   оценки качества    ¦мер- ¦этапа¦тивное¦ческое¦мя, ¦и при-¦
¦   ¦  пуска энергоблока   ¦ность¦     ¦значе-¦значе-¦мин.¦меча- ¦
¦   ¦                      ¦     ¦     ¦ние   ¦ние   ¦    ¦ние   ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦                    1. Показатели турбоагрегата                 ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦1  ¦Суммарное время превы-¦мин. ¦4 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦шения допустимой ско- ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦рости изменения темпе-¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦ратуры свежего пара   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦перед турбиной        ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦2  ¦Суммарное время превы-¦мин. ¦4 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦шения допустимой ско- ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦рости изменения темпе-¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦ратуры вторично пере- ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦гретого пара перед    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦турбиной              ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦3  ¦Суммарное время отста-¦мин. ¦4 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦вания температуры све-¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦жего пара перед турби-¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦ной на 30 °С и более  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦от текущей электричес-¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦кой нагрузки          ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦4  ¦Суммарное время отста-¦мин. ¦4 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦вания температуры вто-¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦рично перегретого пара¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦перед турбиной на 30  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦°С и более от текущей ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦электрической нагрузки¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦5а ¦Суммарное время превы-¦мин. ¦2 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦шения допустимой раз- ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦ности температуры сте-¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦нки корпусов стопорных¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦клапанов ЦВД          ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦5б ¦Суммарное время превы-¦мин. ¦2 - 3¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦шения допустимой ско- ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦рости прогрева корпу- ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦сов стопорных клапанов¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦ЦВД на этапе предвари-¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦тельного прогрева,    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦разворота турбины и   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦взятия минимальной    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦нагрузки              ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦6  ¦Суммарное время превы-¦мин. ¦3 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦шения допустимых      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦разностей температур  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦по ширине фланцев ЦВД ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦7а ¦Суммарное время превы-¦мин. ¦3 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦шения допустимых      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦разностей температур  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦фланца и шпильки ЦВД  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦7б ¦Суммарное время превы-¦мин. ¦3 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦шения допустимых      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦разностей температуры ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦поверхности фланца и  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦температуры верха     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦(низа) ЦВД            ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦8  ¦Суммарное время превы-¦мин. ¦3 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦шения допустимых      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦разностей температур  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦по ширине фланцев ЦСД ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦9а ¦Суммарное время превы-¦мин. ¦3 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦шения допустимых      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦разностей температур  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦фланца и шпильки ЦСД  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦9б ¦Суммарное время превы-¦мин. ¦3 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦шения допустимых      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦разностей температуры ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦поверхности фланца и  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦температуры верха     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦(низа) ЦСД            ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦10 ¦Суммарное время превы-¦мин. ¦4 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦шения допустимой      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦температуры масла на  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦смазку турбоагрегата  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦(>= 50 °С)            ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦11 ¦Вибрация подшипниковых¦мм/с ¦3 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦опор турбоагрегата    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦12 ¦Превышение допустимой ¦в %  ¦2 - 3¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦скорости повышения    ¦от   ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦температуры металла   ¦допу-¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦перепускных труб в.д. ¦сти- ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦                      ¦мой  ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦                      ¦ско- ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦                      ¦рости¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦13 ¦Превышение допустимой ¦в %  ¦3    ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦температуры пара на   ¦от   ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦выхлопе турбины при   ¦допу-¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦работе на холостом хо-¦сти- ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦ду или до прекращения ¦мой  ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦сбросов пара в конден-¦тем- ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦сатор при нагрузках   ¦пера-¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦30% и менее от номи-  ¦туры ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦нальной               ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦14 ¦Превышение допустимой ¦в %  ¦4 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦температуры пара на   ¦от   ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦выхлопе турбины при   ¦допу-¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦нагрузках более 30%   ¦сти- ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦номинальной           ¦мой  ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦                      ¦тем- ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦                      ¦пера-¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦                      ¦туры ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦15 ¦Выдерживание критериев¦балл ¦3 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦теплонапряженного сос-¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦тояния роторов ТГ     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦16 ¦Разность температур   ¦мин. ¦2 - 3¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦свежего пара в паро-  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦проводах более 20 °С  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦до включения в сеть   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦17 ¦Разность температур   ¦мин. ¦3 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦свежего пара в паро-  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦проводах более 20 °С  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦после включения в сеть¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦18 ¦Разность температур   ¦мин. ¦3    ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦пара горячего промпе- ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦регрева в паропроводах¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦более 20 °С до включе-¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦ния в сеть            ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦19 ¦Разность температур   ¦мин. ¦3-5  ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦пара горячего промпе- ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦регрева в паропроводах¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦более 20 °С после     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦включения в сеть      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦                    2. Показатели котлоагрегата                 ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦20 ¦Длительное, в течение ¦мм   ¦2 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦10 мин., отклонение   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦уровня в барабане     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦котла от режимного    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦21 ¦Длительное, в течение ¦°С   ¦2 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦10 мин., превышение   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦температуры металла   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦выходных труб радиаци-¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦онного пароперегрева- ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦теля над эксплуатаци- ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦онным диапазоном      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦22 ¦Длительное, в течение ¦раза ¦1    ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦5 мин., превышение до-¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦пустимой скорости рас-¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦холаживания металла ВС¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦(скорости снижения да-¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦вления в ВС) при пуске¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦с сохранившимся давле-¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦нием перед ВЗ         ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦23 ¦Суммарное время превы-¦мин. ¦2 - 4¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦шения допустимой      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦скорости изменения    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦температуры металла ВС¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦24 ¦Суммарное время превы-¦мин. ¦2 - 4¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦шения допустимой ско- ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦рости изменения темпе-¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦ратуры среды перед ВЗ ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦25 ¦Длительное, в течение ¦°С   ¦2 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦10 мин., превышение   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦температуры среды     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦перед ВЗ над эксплуа- ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦тационным диапазоном  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦26 ¦Длительное, в течение ¦%    ¦2 - 4¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦5 мин., отклонение    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦расхода питательной   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦воды по потокам от    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦эксплуатационного диа-¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦пазона на сепарацион- ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦ной фазе пуска        ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦27 ¦Длительное, в течение ¦%    ¦2 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦10 мин., отклонение от¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦допустимой температуры¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦воздуха за калорифера-¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦ми котла              ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦28 ¦Температура дымовых   ¦°С   ¦2 - 3¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦газов в поворотной    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦камере котла          ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦29 ¦Длительное, в течение ¦°С   ¦2 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦10 мин., превышение   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦температуры металла   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦выходных труб ширмово-¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦го пароперегревателя  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦над эксплуатационным  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦диапазоном            ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦30 ¦Длительное, в течение ¦°С   ¦2 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦10 мин., превышение   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦температуры металла   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦выходных труб КПП ВД  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦над эксплуатационным  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦диапазоном            ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦31 ¦Длительное, в течение ¦°С   ¦2 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦10 мин., превышение   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦температуры пара за   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦ШПП над эксплуатацион-¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦ным диапазоном        ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦32 ¦Длительное, в течение ¦°С   ¦2 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦10 мин., превышение   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦температуры пара ВД за¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦котлом над эксплуата- ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦ционным диапазоном    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦33 ¦Длительное, в течение ¦°С   ¦3 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦10 мин., превышение   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦температуры пара НД за¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦котлом над эксплуата- ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦ционным диапазоном    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦34 ¦Суммарное время превы-¦мин. ¦2 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦шения допустимой      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦скорости изменения    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦температуры металла   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦выходных коллекторов  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦котла ВД              ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦35 ¦Суммарное время превы-¦мин. ¦3 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦шения допустимой      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦скорости изменения    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦температуры металла   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦выходных коллекторов  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦котла НД              ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦36 ¦Суммарное время пре-  ¦мин. ¦2 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦вышения допустимой    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦скорости изменения    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦температуры металла   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦главных паропроводов  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦37 ¦Суммарное время пре-  ¦мин. ¦3 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦вышения допустимой    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦скорости изменения    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦температуры металла   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦паропроводов горячего ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦промперегрева         ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦38 ¦Суммарное время пре-  ¦мин. ¦2 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦вышения допустимой    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦скорости изменения    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦температуры металла   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦узла объединения ВД   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦39 ¦Резкий прогрев или за-¦раза ¦2 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦холаживание на 100 °С ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦и более температуры   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦металла выходных      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦коллекторов ВД        ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦40 ¦Резкий прогрев или    ¦раза ¦3 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦захолаживание на      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦100 °С и более темпе- ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦ратуры металла выход- ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦ных коллекторов НД    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦41 ¦Резкий прогрев или    ¦раза ¦2 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦захолаживание на      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦100 °С более темпе-   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦ратуры металла главных¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦паропроводов          ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦42 ¦Резкий прогрев или за-¦раза ¦3 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦холаживание на 100 °С ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦и более температуры   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦металла паропроводов  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦горячего промперегрева¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦43 ¦Резкий прогрев или    ¦раза ¦2 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦захолаживание на      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦100 °С и более темпе- ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦ратуры металла узла   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦объединения ВД        ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
+---+----------------------+-----+-----+------+------+----+------+
¦    3. Показатели выдержки норматива продолжительности пуска    ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦44 ¦Превышение над        ¦%    ¦2 - 5¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦нормативным временем  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦пуска из различных    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
¦   ¦тепловых состояний    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦      ¦
----+----------------------+-----+-----+------+------+----+-------

Ведомость анализа пуска заполнил:

Инженер ЦНИО ____________________

Замечания:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Оценка: ________________

Анализ произвел:

Инженер ЦНИО ___________

3. Общая оценка пуска ___________________________

Начальник ПТО __________________
Начальник КТЦ __________________
Начальник ЦНИО _________________

"__" ________________ "____" г.
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