Журнал учета и содержания защитных средств
Приложение 23 к Правилам безопасности при строительстве подземных сооружений

                              ЖУРНАЛ
УЧЕТА И СОДЕРЖАНИЯ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ
___________________________________
(организация, шахта, участок)

В настоящем Журнале пронумеровано
и прошнуровано _____ страниц

Лицо, ответственное за
электрохозяйство организации
_________________________________
(Ф.И.О., подпись)

Начат ___________________________
(дата)
Окончен _________________________
(дата)

Нормы и сроки испытания защитных средств
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Наименование защитных средств¦Напряжение¦       Сроки       ¦
¦п/п¦                             ¦электро-  +-------------------+
¦   ¦                             ¦установки ¦периоди- ¦периоди- ¦
¦   ¦                             ¦          ¦ческих   ¦ческих   ¦
¦   ¦                             ¦          ¦испытаний¦осмотров ¦
+---+-----------------------------+----------+---------+---------+
¦ 1 ¦              2              ¦    3     ¦    4    ¦    5    ¦
+---+-----------------------------+----------+---------+---------+
¦1  ¦Изолирующие клещи            ¦До 1000 В ¦1 раз    ¦1 раз в  ¦
¦   ¦                             ¦          ¦в 2 года ¦год      ¦
+---+-----------------------------+----------+---------+---------+
¦2  ¦Токоизмерительные клещи      ¦До 600 В  ¦1 раз в  ¦1 раз в  ¦
¦   ¦                             ¦          ¦год      ¦6 мес.   ¦
+---+-----------------------------+----------+---------+---------+
¦3  ¦Указатели напряжения, рабо-  ¦До 500 В  ¦1 раз в  ¦Перед    ¦
¦   ¦тающие на принципе протекания¦          ¦год      ¦употреб- ¦
¦   ¦активного тока               ¦          ¦         ¦лением   ¦
+---+-----------------------------+----------+---------+---------+
¦4  ¦Инструмент с изолирующими    ¦До 1000 В ¦1 раз в  ¦Перед    ¦
¦   ¦рукоятками                   ¦          ¦год      ¦употреб- ¦
¦   ¦                             ¦          ¦         ¦лением   ¦
+---+-----------------------------+----------+---------+---------+
¦5  ¦Перчатки резиновые           ¦До 1000 В ¦1 раз в  ¦1 раз в  ¦
¦   ¦диэлектрические              ¦          ¦год      ¦6 мес.   ¦
+---+-----------------------------+----------+---------+---------+
¦6  ¦Боты резиновые               ¦Для всех  ¦1 раз в  ¦1 раз в  ¦
¦   ¦диэлектрические              ¦напряжений¦3 года   ¦6 мес.   ¦
+---+-----------------------------+----------+---------+---------+
¦7  ¦Галоши резиновые             ¦До 1000 В ¦1 раз в  ¦1 раз в  ¦
¦   ¦диэлектрические              ¦          ¦год      ¦6 мес.   ¦
+---+-----------------------------+----------+---------+---------+
¦8  ¦Коврики резиновые            ¦До 1000 В ¦1 раз в  ¦1 раз в  ¦
¦   ¦диэлектрические              ¦          ¦2 года   ¦год      ¦
+---+-----------------------------+----------+---------+---------+
¦9  ¦Изолирующие подставки        ¦До 10 кВ  ¦   -     ¦1 раз в  ¦
¦   ¦                             ¦          ¦         ¦2 года   ¦
+---+-----------------------------+----------+---------+---------+
¦10 ¦Колпаки диэлектрические      ¦До 10 кВ  ¦1 раз в  ¦1 раз в  ¦
¦   ¦резиновые                    ¦          ¦3 года   ¦год      ¦
+---+-----------------------------+----------+---------+---------+
¦11 ¦Предохранительные пояса      ¦Статичес- ¦1 раз в  ¦Перед вы-¦
¦   ¦                             ¦кая       ¦6 мес.   ¦дачей в  ¦
¦   ¦                             ¦нагрузка  ¦         ¦эксплуа- ¦
¦   ¦                             ¦4000 Н    ¦         ¦тацию    ¦
¦   ¦                             ¦(400 кгс) ¦         ¦         ¦
+---+-----------------------------+----------+---------+---------+
¦12 ¦Очки защитные (щитки, маски и¦   -      ¦Подверга-¦Подверга-¦
¦   ¦т.д.)                        ¦          ¦ются     ¦ются     ¦
¦   ¦                             ¦          ¦осмотру  ¦осмотру  ¦
¦   ¦                             ¦          ¦перед    ¦перед    ¦
¦   ¦                             ¦          ¦выдачей  ¦выдачей  ¦
----+-----------------------------+----------+---------+----------

Форма ведения журнала
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Наименование защитных¦Сроки проведения испытаний¦Примечание ¦
¦п/п¦      средств        ¦        и осмотров        ¦           ¦
+---+---------------------+--------------------------+-----------+
¦ 1 ¦         2           ¦             3            ¦     4     ¦
----+---------------------+--------------------------+------------
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